## Анализ Табл П3-4
Таблица П3-4
Анализ нагрузки, заведенной под действие устройства АЧР Бурятской энергосистемы
№ | Критерий | 2019/2020 гг.
|  | ОЗП 2019/2020 |  | По данным зимнего/ летнего КЗ (час максимума/ минимума*)
|  | задание РДУ | по отчетам субъектов электроэнергетики | Декабрь 2019 г. (час максимума РДУ) | Июнь 2020 г. (час максимума РДУ)
1 | Потребление, МВт | 1012
2 | Суммарный объем АЧР, МВт | 148.5 | 148.5
3 | Объем АЧР, % | 14.67% | 14.67%
4 | Объем АЧР-1 (включая САЧР), МВт | 39.8 | 39.8
5 | Объем АЧР-1 (включая САЧР), % | 3.933% | 3.933%
6 | Объем САЧР, МВт | 39.8 | 39.8
7 | Объем САЧР, % | 3.933% | 3.933%
8 | Объем АЧР-2 н/с , МВт | 108.7 | 108.7
9 | Объем АЧР-2 н/с, % | 10.74% | 10.74%
10 | Уставки срабатывания САЧР (f,t) | 49,2 Гц, 0,3 с | 49,2 Гц, 0,3 с
11 | Уставки срабатывания основного объема АЧР-1 (f,t) | 46,5-48,8 Гц, 0,3 с | 46,5-48,8 Гц, 0,3 с
12 | Уставки срабатывания АЧР-2 н/с (f,t) | 49,1 Гц, 5-40 с | 49,1 Гц, 5-40 с
13 | Уставки срабатывания АЧР-2 совм. (f,t) | 49,0 Гц, 5-20 с 48,9 Гц, 20-35 с 48,8 Гц, 35-50 с 48,7 Гц, 50-70 с | 49,0 Гц, 5-20 с 48,9 Гц, 20-35 с 48,8 Гц, 35-50 с 48,7 Гц, 50-70 с
14 | Распределение объема по ступеням АЧР-2 совм., % от суммарного объема АЧР-2 совм. | 100 / 0 / 0 / 0 | 100 / 0 / 0 / 0
15 | Наличие значительной неравномерности распределения объема по очередям АЧР-1 | нет | нет
16 | Наличие значительной неравномерности распределения объема по очередям АЧР-2 н/с | нет | нет
17 | Наличие значительной неравномерности распределения объема по очередям АЧР-2 совм. | нет | нет
18 | Интервалы по частоте между уставками срабатывания очередей АЧР-1 | 0,1÷0,2 Гц | 0,1÷0,2 Гц
19 | Интервалы между уставками по времени очередей АЧР-2 н/с | не более 5 с. | не более 5 с.
20 | Интервалы между уставками по времени очередей АЧР-2 совм. | не более 5 с. | не более 5 с.
21 | % совмещения АЧР-1 с уставками по частоте ниже 47,5 Гц с АЧР-2 совм. | 100% | 100%
22 | Объем максимальной по объему очереди ЧАПВ, % от объема АЧР | 0% | 0%
Начальник СЭР |  |  |  |  | А.А. Белоусов
Н.В. Николаенко
(778) 33-85

## Совмещение Табл П3-1
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2 по Бурятской энергосистеме
№ оче-реди | Уставки АЧР-1, Гц | Уставки АЧР-2 совмещенной | [18 empty] | АЧР-2 МВт | АЧР-1 МВт | % совмещ. по уставке
|  | 49 |  |  |  | 48.9 |  |  |  | 48.8 | [5 empty] | 48.7
|  | 1 ступ., с. |  |  |  | 2 ступень, с. |  |  |  | 3 ступень, с. | [5 empty] | 4 ступень, с.
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  |  |  | АЧР-1
1 | 48.8 | 13.4 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 48.7 | 0 | 0 | 9.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 48.6 | 0 | 0 | 2.5 | 5.7 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Сумма АЧР-2, МВт | 13.4 | 13.6 | 11.8 | 14 | 38.5 | 35.4 | 31.6 | 29.1 | 18.9 | 18.1 | 17.2 | 30.4 | 22.6 | 22.7 | 27.1 | 32.5 | 32.8 | 25.3 | 30.5 | 465.5 | 0 | #DIV/0!
|  | 52.8 |  |  |  | 134.6 |  |  |  | 129.9 | [5 empty] | 148.2 |  |  |  |  | 465.5
| % соотнош. очередей | 11.34% |  |  |  | 28.92% |  |  |  | 27.91% | [5 empty] | 31.84% |  |  |  |  | 100%
Н.В. Николаенко
(778) 33-85
|  | ср.оч. 1 ступ. АЧР-2с. | [6 empty] | ср.оч. 2 ступ. АЧР-2с. | [5 empty] | ср.оч. 3 ступ. АЧР-2с. |  |  |  |  | ср.оч. 4 ступ. АЧР-2с. |  | ср.оч. АЧР-1
|  | 13.2 | [6 empty] | 33.65 | [5 empty] | 21.65 |  |  |  |  | 29.64 |  | 0
| АЧР-2с. | 101.5% | 103% | 89.39% | 106.1% | 114.4% | 105.2% | 93.91% | 86.48% | 87.3% | 83.6% | 79.45% | 140.4% | 104.4% | 104.8% | 91.43% | 109.6% | 110.7% | 85.36% | 102.9%
| с | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
| АЧР-2н: | 16.3 | 11.4 | 15 | 12.8 | 12.9 | 10.3 | 6.4 | 11.8 | 11.8
итого | 108.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ср. оч. | 12.0778 | 135% | 94.39% | 124.2% | 106% | 106.8% | 85.28% | 52.99% | 97.7% | 97.7%
| с | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
| ЧАПВ 49,6 Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЧАПВ 49,8 Гц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
весь АЧР | 148.5
ЧАПВ 49,6 Гц | bar: 10 to 65
ЧАПВ 49,8 Гц | bar: 10 to 80
|  |  | макс оч. ЧАПВ | 0%

## Табл П3-2
| Уставки и объемы АЧР и ЧАПВ по Бурятской энергосистеме | [11 empty] | Таблица П3-2
№ объекта | Наименование объектов, класс напряжения | Отключаемые присоединения | Класс напряжения | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Отключаемая мощность, МВт
|  |  |  | № очереди | f, Гц | t, с | № ступени | f, Гц | t, с | № очереди | f, Гц | t, с
| ПС 110 кВ Сосново-Озерская | В-124 | 110 | 1 | 48.8 | 0.3 | 1 | 49 | 5 |  |  |  | 11 | БЭ | ДАР В-139 Онохой | 31.4 | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
| ПС 110 кВ Сосново-Озерская | Вв. 35кВ | 35 | 1 | 48.8 | 0.3 | 1 | 49 | 5 |  |  |  | 0.4 | БЭ | ДАР В-139 Онохой | 31.4 | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
| ПС 110 кВ Сосново-Озерская | Вв. 10кВ | 10 | 1 | 48.8 | 0.3 | 1 | 49 | 5 |  |  |  | 2 | БЭ | ДАР В-139 Онохой | 31.4 | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
1 | Итого по ПС 110 кВ Сосново-Озерская | [11 empty] | 13.4 | БЭ
| ПС 110 кВ Удинская | В-111 (за вычетом Сосново-Озерской) | 110 | 3 | 48.6 | 0.3 | 2 | 48.9 | 20 |  |  |  | 7.4 | БЭ | ДАР В-139 Онохой | 31.4 | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
2 | Итого ПС 110 кВ Удинская | [11 empty] | 7.4 | БЭ
| ПС 110 кВ Онохой | В-10-1Т | 10 | 1 | 48.8 | 0.3 | 1 | 49 | 10 | 1 | 49.8 | 40 | 1.3 | БЭ | ДАР В-139 Онохой | 31.4 | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
| ПС 110 кВ Онохой | В-10-2Т (отключен) | 10 | 1 | 48.8 | 0.3 | 1 | 49 | 10 | 1 | 49.8 | 40 | 0 | БЭ | ДАР В-139 Онохой | 31.4 | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
| ПС 110 кВ Онохой | ОО-3007 | 35 | 1 | 48.8 | 0.3 | 1 | 49 | 10 | 1 | 49.8 | 40 | 1.5 | БЭ | ДАР В-139 Онохой | 31.4 | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
| ПС 110 кВ Онохой | ОО-3008 | 35 | 1 | 48.8 | 0.3 | 1 | 49 | 10 | 1 | 49.8 | 40 | 2.3 | БЭ | ДАР В-139 Онохой | 31.4 | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
| ПС 110 кВ Онохой | ф. 35 кВ № 328 | 35 | 10 | 47.9 | 0.3 | 3 | 48.8 | 40 |  |  |  | 1 | БЭ | ДАР В-139 Онохой | 31.4 | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
| ПС 110 кВ Онохой | СВ-110-1, СВ-110-2 (это ОК-139 за вычетом Удинской В-111) | 110 | 10 | 47.9 | 0.3 | 3 | 48.8 | 40 |  |  |  | 4.5 | БЭ | ДАР В-139 Онохой | 31.4 | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
3 | Итого ПС 110 кВ Онохой | [11 empty] | 10.6 | БЭ
| ПС 110 кВ Эрхирик | Вв. 10 кВ | 10 | спец | 49.2 | 0.3 |  |  |  | спец | 49.8 | 80 | 1.8 | БЭ
4 | Итого ПС 110 кВ Эрхирик | [11 empty] | 1.8 | БЭ
| ПС 110 кВ Машзавод | ПС № 2 ф.6 кВ № 11, 14, 16, 32 (1Т) | 10 | 8 | 48.1 | 0.3 | 3 | 48.8 | 35 |  |  |  | 1.5 | БЭ | 1.5 | было 2
| ПС 110 кВ Машзавод | ГПП ф.6 кВ № 45, 49, 54 (2Т) | 6 | 8 | 48.1 | 0.3 | 3 | 48.8 | 35 |  |  |  | 3.5 | БЭ/ У-У энерго | 3.5 | было 4
5 | Итого ПС 110 кВ Машзавод | [11 empty] | 5 | БЭ
| ПС 110 кВ Машзавод-2 | ф. 6 кВ № 3, 33 (1Т); ф. 6 кВ № 8, 10, 20 (2Т) | 6 | 1 | 48.8 | 0.3 | [6 empty] | 3 | БЭ | 3 | было 1,9
| ПС 110 кВ Машзавод-2 | ф. 6 кВ № 37 (1Т); ф. 6 кВ № 44, 48, 52 (2Т) | 6 | 13 | 47.5 | 0.3 | 3 | 48.8 | 48 |  |  |  | 2 | БЭ | 2 | было 1,7
6 | Итого ПС 110 кВ Машзавод-2 | [11 empty] | 5 | БЭ
| ПС 35 кВ БМДК | ф. 10 кВ | 10 | 5 | 48.4 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 | 5 | 49.8 | 25 | 7.5 | У-У энерго |  | было 7,9
7 | Итого ПС 35 кВ БМДК | [11 empty] | 7.5 | У-У энерго
| ПС 35 кВ Сосновая | ф.10 кВ № 1,11 (1Т) | 10 | 1 | 48.8 | 0.3 | 1 | 49 | 10 | 1 | 49.6 | 60 | 3 | У-У энерго |  | было 2,3
| ПС 35 кВ Сосновая | ф.10 кВ № 12,20,8,28 (2Т) | 10 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2 | 48.9 | 30 | 6 | 49.8 | 45 | 5.6 | У-У энерго
8 | Итого ПС 35 кВ Сосновая | [11 empty] | 8.6 | У-У энерго
| ПС 220 кВ Районная | ВМ-342 | 35 | 9 | 48 | 0.3 | 3 | 48.8 | 35 |  |  |  | 3.3 | ЗбПМЭС/ БЭ | САОН
| ПС 220 кВ Районная | ф.6кВ №1,2,3,4,5,7 | 6 | 9 | 48 | 0.3 | 3 | 48.8 | 35 |  |  |  | 7 | ЗбПМЭС/ У-У энерго | САОН
| ПС 220 кВ Районная | В-138 (остатки Онохой: ф. 3020, 357 Онохой и ПС Новая 1Т) | 110 | 12 | 47.7 | 0.3 | 3 | 48.8 | 48 |  |  |  | 10.6 | ЗбПМЭС/ БЭ |  |  |  |  | 20.35
| ПС 220 кВ Районная | В-340 | 35 | 12 | 47.7 | 0.3 | 3 | 48.8 | 48 |  |  |  | 5 | ЗбПМЭС/ БЭ | САОН
| ПС 220 кВ Районная | В-162 - остатки 2Т Машзавод (за вычетом Машзавод ф.45,49,54) | 110 | 14 | 47.3 | 0.3 | 4 | 48.7 | 50 |  |  |  | 10 | ЗбПМЭС/ БЭ | САОН |  |  | 13.5
| ПС 220 кВ Районная | В-3185 | 35 | 14 | 47.3 | 0.3 | 4 | 48.7 | 50 |  |  |  | 6 | ЗбПМЭС/ БЭ
| ПС 220 кВ Районная | ф.35 кВ №341 (за вычетом БМДК, Сосновая 2Т) | 35 | 13 | 47.5 | 0.3 | 3 | 48.8 | 48 |  |  |  | 5 | ЗбПМЭС/ У-У энерго | САОН |  |  | 18.1
9 | Итого ПС 220 кВ Районная | [11 empty] | 46.9 | ЗбПМЭС
| ПС 35 кВ КТП-1 | В-6-1Т | 6 | 11 | 47.8 | 0.3 | 3 | 48.8 | 47 |  |  |  | 1.4 | У-У энерго
| ПС 35 кВ КТП-1 | В-6-2Т | 6 | 11 | 47.8 | 0.3 | 3 | 48.8 | 47 |  |  |  | 3.9 | У-У энерго
10 | Итого ПС 35 кВ КТП-1 | [11 empty] | 5.3 | У-У энерго
| ПС 35 кВ ППО (ПСЗ) | ф. 6кВ №12 (ООО "Зол") (2Т) | 6 | 8 | 48.1 | 0.3 | 3 | 48.8 | 35 |  |  |  | 0.6 | БЭ |  | было 0,3 | был ф. 6кВ №3 (РП-2) (1Т)
11 | Итого ПС 35 кВ Приборостроительное производственное объединение | [11 empty] | 0.6 | БЭ
| ПС 35 кВ КТП-3 | СВ-35, В-35-2Т | 35 | 10 | 47.9 | 0.3 | 3 | 48.8 | 35 |  |  |  | 3 | У-У энерго |  | было 3,5
12 | Итого ПС 35 кВ КТП-3 | [11 empty] | 3 | У-У энерго
| ПС 35 кВ Центральная | ф. 6 кВ № 18,19 (2Т) | 6 | 14 | 47.3 | 0.3 | 4 | 48.7 | 50 | 14 | 49.8 | 60 | 3.2 | У-У энерго |  | было 2,9
13 | Итого ПС 110 кВ Центральная | [11 empty] | 3.2 | У-У энерго
| ПС 110 кВ Западная | ф.6 кВ № 3,5,6,7,8,10,12 | 6 | 9 | 48 | 0.3 | 2 | 48.9 | 35 |  |  |  | 7.4 | БЭ/ У-У энерго | в САОН только ф.3,5,7,10,12
| ПС 110 кВ Западная | ф. 6 кВ №2 | 6 | 9 | 48 | 0.3 | 2 | 48.9 | 35 | 9 | 49.6 | 40 | 1.5 | БЭ/ У-У энерго
| ПС 110 кВ Западная | ф. 35 кВ № 3038 | 35 | 11 | 47.8 | 0.3 | 3 | 48.8 | 47 |  |  |  | 5.2 | БЭ | САОН
| ПС 110 кВ Западная | ф. 35 кВ № 332 (отключен) (нагрузка показана на В-332 ПС Шишковка) | 35 | 11 | 47.8 | 0.3 | 3 | 48.8 | 47 |  |  |  | 0 | БЭ
| ПС 110 кВ Западная | ф.35 кВ № 351 (за вычетом КТП-1 1Т, ПСЗ 2Т, Центральной 2Т) | 35 | 17 | 46.7 | 0.3 | 4 | 48.7 | 65 | 17 | 49.6 | 10 | 3 | БЭ/ У-У энерго
| ПС 110 кВ Западная | ф. 35 кВ № 3037 | 35 |  |  |  | 7-н | 49.1 | 30 |  |  |  | 2.5 | БЭ | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 18 периодов частоты (АЧРС-2)
14 | Итого ПС 110 кВ Западная | [11 empty] | 19.6 | БЭ
| ПС 110 кВ Шишковка | ф. 35 кВ № 332 (за вычетом КТП-1 2Т, КТП-3 2Т) | 35 | 12 | 47.7 | 0.3 | 3 | 48.8 | 47 | 12 | 49.6 | 35 | 1.3 | БЭ
| ПС 110 кВ Шишковка | ф. 10 кВ № 4, 5 | 10 | 12 | 47.7 | 0.3 | 3 | 48.8 | 47 | 12 | 49.6 | 35 | 5 | БЭ/ У-У энерго
| ПС 110 кВ Шишковка | ф.35 кВ № 351 (отключен) (нагрузка показана на В-351 ПС Западная) | 35 | 17 | 46.7 | 0.3 | 4 | 48.7 | 65 | 17 | 49.6 | 10 | 0 | БЭ/ У-У энерго | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 18 периодов частоты (АЧРС-2)
| ПС 110 кВ Шишковка | ф.10 кВ № 1, 2, 3, 6, 9 | 10 |  |  |  | 6-н | 49.1 | 25 |  |  |  | 1.9 | БЭ/ У-У энерго | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 18 периодов частоты (АЧРС-2)
15 | Итого ПС 110 кВ Шишковка | [11 empty] | 8.2 | БЭ
| ПС 35 кВ Левобережная | ф. 6 кВ № 17, 25, 27, 29 (1Т) | 6 | 3 | 48.6 | 0.3 | 1 | 49 | 15 |  |  |  | 0.8 | У-У энерго
| ПС 35 кВ Левобережная | ф. 6 кВ № 16, 18, 20, 26 (2Т) | 6 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 1.6 | У-У энерго
16 | Итого ПС 35 кВ Левобережная | [11 empty] | 2.4 | У-У энерго
| ПС 35 кВ Горсад | В-6-1Т | 6 | 4 | 48.5 | 0.3 | 2 | 48.9 | 20 |  |  |  | 4 | У-У энерго
| ПС 35 кВ Горсад | В-6-2Т | 6 | 4 | 48.5 | 0.3 | 2 | 48.9 | 20 |  |  |  | 4 | У-У энерго
17 | Итого ПС 35 кВ Горсад | [11 empty] | 8 | У-У энерго
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТЛО-306 (за вычетом Левобережной 2Т) | 35 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 3.5 | ТЭЦ-1
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТТ-3187 на Теплоприбор 2 цепь | 35 | 2 | 48.7 | 0.3 | 2 | 48.9 | 20 |  |  |  | 7.3 | ТЭЦ-1 | САОН | перенести в АЧР-2н 15 сек.
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТЛ-305 (за вычетом Левобережной 1Т) | 35 | 3 | 48.6 | 0.3 | 2 | 48.9 | 20 |  |  |  | 5.9 | ТЭЦ-1
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТЦ-301 (за вычетом Горсад 1Т) | 35 | 4 | 48.5 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 |  |  |  | 4 | ТЭЦ-1
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТК-302 (за вычетом Горсад 2Т) | 35 | 7 | 48.2 | 0.3 | 2 | 48.9 | 35 |  |  |  | 5.4 | ТЭЦ-1
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТТ-3186 на Теплоприбор 1 цепь | 35 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 6 | ТЭЦ-1
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТС-304 (за вычетом Сосновая 1Т) | 35 | 1 | 48.8 | 0.3 | 1 | 49 | 10 |  |  |  | 5.5 | ТЭЦ-1 | САОН
18 | Итого Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | [11 empty] | 37.6 | ТЭЦ-1
| ПС 110 кВ Тарбагатай | Вв. 35 кВ | 35 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 1.2 | БЭ |  | было 0,9
| ПС 110 кВ Тарбагатай | Вв. 10 кВ | 10 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 2.5 | БЭ |  | было 2,3
19 | Итого по ПС 110 кВ Тарбагатай | [11 empty] | 3.7 | БЭ
| ПС 110 кВ Иволга | Вв.10 кВ (1Т, 2Т) | 10 |  |  |  | 9-н | 49.1 | 40 |  |  |  | 4.9 | БЭ | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 18 периодов частоты (АЧРС-2)
| ПС 110 кВ Иволга | ф. 35 кВ № 3009, 3016 | 35 |  |  |  | 9-н | 49.1 | 40 |  |  |  | 5.7 | БЭ | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 18 периодов частоты (АЧРС-2)
| ПС 110 кВ Иволга | ф. 35 кВ № 3006 (Аэропорт 2Т) (за вычетом Нижняя Иволга 1Т) | 35 |  |  |  | 9-н | 49.1 | 40 | 9-н | 49.8 | 10 | 1.2 | БЭ | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 18 периодов частоты (АЧРС-2)
20 | Итого ПС 110 кВ Иволга | [11 empty] | 11.8 | БЭ
| ПС 35 кВ Нижняя Иволга | В-10-1Т | 10 |  |  |  | 2-н | 49.1 | 6 |  |  |  | 2 | БЭ
| ПС 35 кВ Нижняя Иволга | В-10-2Т | 10 |  |  |  | 2-н | 49.1 | 6 |  |  |  | 1 | БЭ
21 | Итого ПС 35 кВ Нижняя Иволга | [11 empty] | 3 | БЭ
| ПС 110 кВ Южная | Вв. 10кВ | 10 | 10 | 47.9 | 0.3 | 3 | 48.8 | 40 | 10 | 49.6 | 50 | 6.6 | БЭ | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 18 периодов частоты (АЧРС-2)
| ПС 110 кВ Южная | ф. 35 кВ № 307-Н-Саянтуй | 35 | 10 | 47.9 | 0.3 | 3 | 48.8 | 40 | 10 | 49.6 | 45 | 4.8 | БЭ | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 18 периодов частоты (АЧРС-2)
22 | Итого ПС 110 кВ Южная | [11 empty] | 11.4 | БЭ
| ПС 110 кВ Медведчиково | ф. 10кВ (кроме 13, 14, 21, 22) | 10 |  |  |  | 3-н | 49.1 | 10 |  |  |  | 4.1 | БЭ | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 18 периодов частоты (АЧРС-2)
23 | Итого ПС 110 кВ Медведчиково | [11 empty] | 4.1 | БЭ
| ПС 110 кВ Бурводстрой | ф. 10 кВ № 1,3,6,5,8,11 | 10 | 11 | 47.8 | 0.3 | 3 | 48.8 | 45 | 11 | 49.6 | 25 | 5 | БЭ | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 18 периодов частоты (АЧРС-2)
| ПС 110 кВ Бурводстрой | ф. 10 кВ № 2,9,10,15 | 10 | 11 | 47.8 | 0.3 | 3 | 48.8 | 45 | 11 | 49.6 | 30 | 12.2 | БЭ | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 18 периодов частоты (АЧРС-2)
24 | Итого ПС 110 кВ Бурводстрой | [11 empty] | 17.2 | БЭ
| ПС 110 кВ Октябрьская | ф. 10 кВ № 3,8,11,13,15,6,7 | 10 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2 | 48.9 | 30 | 6 | 49.6 | 60 | 2 | БЭ | ДАР |  | с 50 Гц fуст = 2,0 Гц/с за 0,38 сек.
| ПС 110 кВ Октябрьская | ф. 10 кВ № 2, 9 (Мегамаг) | 10 |  |  |  | 2-н | 49.1 | 6 |  |  |  | 0.4 | БЭ
25 | Итого ПС 110 кВ Октябрьская | [11 empty] | 2.4 | БЭ
| ПС 10 кВ РП-21 (возле ПС Октябрьская) | ф. 10 кВ Ф-10-ввод "О" (запитано по ф.10 кВ № 5,10 Октябрьская) | 10 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2 | 48.9 | 30 | 6 | 49.6 | 55 | 4.5 | У-У энерго |  | было 6,7
26 | Итого ПС 10 кВ РП-21 | [11 empty] | 4.5 | У-У энерго
| ПС 35 кВ КТП-11 | ф. 6 кВ № 3, 4, 5, 7, 8 | 6 | спец | 49.2 | 0.3 |  |  |  | спец | 49.8 | 75 | 5 | У-У энерго |  | 4.8
27 | Итого ПС 35 кВ КТП-11 | [11 empty] | 5 | У-У энерго
| ПС 110 кВ Энергетик | ф. 10кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 10 |  |  |  | 3-н | 49.1 | 10 | 3-н | 49.8 | 70 | 5.6 | БЭ | доп.ДАР |  | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
28 | Итого ПС 110 кВ Энергетик | [11 empty] | 5.6 | БЭ
| ПС 110 кВ Верхняя Березовка | ф.10 кВ | 10 |  |  |  | 4-н | 49.1 | 15 | 4-н | 49.8 | 65 | 5.5 | БЭ/ У-У энерго | доп.ДАР |  | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
29 | Итого ПС 110 кВ Верхняя Березовка | [11 empty] | 5.5 | БЭ
| ПС 110 кв ЛВРЗ | яч. 6 кВ 7,12,23,28 | 6 | 5 | 48.4 | 0.3 | [6 empty] | 7.2 | БЭ
30 | Итого ПС 110 кв ЛВРЗ | [11 empty] | 7.2 | БЭ
| ПС 110 кВ ЗММК | ф. 6 кВ ТП - 3, 7, 10, 11, 12 | 6 | 14 | 47.3 | 0.3 | 4 | 48.7 | 50 |  |  |  | 0.9 | БЭ
31 | Итого ПС 110 кВ ЗММК | [11 empty] | 0.9 | БЭ
| ПС 110 кВ Бурятферммаш | Вв. 10 кВ (1Т, 2Т) | 10 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 3 | БЭ | доп.ДАР | 96.4 | с 50 Гц fуст = 4,5 Гц/с за 0,08 сек.
32 | Итого ПС 110 кВ Бурятферммаш | [11 empty] | 3 | БЭ
| ПС 35 кВ АРЗ | Вв. 10 кВ (1Т, 2Т) | 10 |  |  |  | 2-н | 49.1 | 6 | 2-н | 49.8 | 55 | 8 | БЭ/ У-У энерго |  | было 7,2
33 | Итого ПС 110 кВ АРЗ | [11 empty] | 8 | БЭ
| ПС 220 кВ Выдрино | ф. 35кВ №4 (Байкальский ЛПК, Дом отдыха) | 35 | 5 | 48.4 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 |  |  |  | 1.5 | ЭЧ-6
| ПС 220 кВ Выдрино | Вв. 27,5кВ (с Байкальска те же уставки) | 27.5 | 18 | 46.5 | 0.3 | 4 | 48.7 | 70 |  |  |  | 9.4 | ЭЧ-6 | тяга Юг
34 | Итого ПС 220 кВ Выдрино | [11 empty] | 10.9 | ЭЧ-6
| ПС 220 кВ Переемная | Вв. 27,5кВ | 27.5 | 18 | 46.5 | 0.3 | 4 | 48.7 | 70 |  |  |  | 10 | ЭЧ-6 | тяга Юг
| ПС 220 кВ Переемная | Вв. 10 кВ | 10 | 18 | 46.5 | 0.3 | 4 | 48.7 | 70 |  |  |  | 0.1 | ЭЧ-6
35 | Итого ПС 220 кВ Переемная | [11 empty] | 10.1 | ЭЧ-6
| ПС 220 кВ Мысовая | ф.35кВ №3 (Клюевский ЛПХ) | 35 | 17 | 46.7 | 0.3 | 4 | 48.7 | 65 |  |  |  | 0.5 | ЭЧ-6
| ПС 220 кВ Мысовая | ф. 27,5кВ | 27.5 | 17 | 46.7 | 0.3 | 4 | 48.7 | 65 |  |  |  | 13.6 | ЭЧ-6 | тяга Юг
36 | Итого ПС 220 кВ Мысовая | [11 empty] | 14.1 | ЭЧ-6
| ПС 220 кВ Посольская | Вв. 35 кВ | 35 | 2 | 48.7 | 0.3 |  |  |  | 2 | 49.8 | 15 | 1.5 | ЭЧ-6
| ПС 220 кВ Посольская | Вв. 27,5кВ | 27.5 | 17 | 46.7 | 0.3 | 4 | 48.7 | 65 |  |  |  | 8.2 | ЭЧ-6 | тяга Юг
37 | Итого ПС 220 кВ Посольская | [11 empty] | 9.7 | ЭЧ-6
| ПС 110 кВ Селенга-тяговая | ф. 27,5кВ | 27.5 | 16 | 46.9 | 0.3 | 4 | 48.7 | 60 |  |  |  | 12.3 | ЭЧ-7 | тяга Юг
38 | Итого ПС 110 кВ Селенга-тяговая | [11 empty] | 12.3 | ЭЧ-7
| ПС 110 кВ Селенга | Вв. 35кВ | 35 |  |  |  | 7-н | 49.1 | 30 |  |  |  | 1.1 | БЭ
| ПС 110 кВ Селенга | Вв. 6кВ | 6 |  |  |  | 7-н | 49.1 | 30 |  |  |  | 0.1 | БЭ
39 | Итого ПС 110 кВ Селенга | [11 empty] | 1.2 | БЭ
| ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | ГРУ-6 кВ ТЭС - яч.79 (жил.поселок), яч.143, 13 (ДПЦ) | 6 | 3 | 48.6 | 0.3 | 1 | 49 | 15 |  |  |  | 1.7 | СЦКК
| ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | РУ-1 6 кВ - яч. КДМ-1, яч.50 (жил. поселок) | 6 | 2 | 48.7 | 0.3 | 1 | 49 | 15 |  |  |  | 9.3 | СЦКК
| ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | РУ-1 6 кВ - яч.№60 (жил.поселок) | 6 | 10 | 47.9 | 0.3 | [6 empty] | 0.8 | СЦКК
| ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | ГРУ-6 кВ ТЭС - яч. 24, 51 - завод побочных продуктов (ЦПЛП) | 6 |  |  |  | 1-н | 49.1 | 5 |  |  |  | 0.8 | СЦКК
40 | Итого ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | [11 empty] | 12.6 | СЦКК
| ПС 110 кВ Кабанская | ф.10кВ | 10 |  |  |  | 3-н | 49.1 | 10 | 3-н | 49.8 | 70 | 4 | БЭ
| ПС 110 кВ Кабанская | ф.35кВ | 35 |  |  |  | 3-н | 49.1 | 10 | 3-н | 49.8 | 70 | 1.3 | БЭ
41 | Итого ПС 110 кВ Кабанская | [11 empty] | 5.3 | БЭ
| ПС 110 кВ Тимлюйская | ф. 10 кВ Т-9 (Карьер), Т-1 (ТЕ-2), Т-5 (ТБР-1), Т-8 (Трансп.цех), Т-10 (Поселок), Т-7 (АТП) | 10 |  |  |  | 1-н | 49.1 | 5 |  |  |  | 1.5 | БЭ | САОН
| ПС 110 кВ Тимлюйская | ф.6 кВ Т-5 (Помол-1), Т-11 (Обжиг-1) | 6 |  |  |  | 1-н | 49.1 | 5 |  |  |  | 7.5 | БЭ | САОН
| ПС 110 кВ Тимлюйская | ВМ-35-1Т | 35 |  |  |  | 1-н | 49.1 | 5 |  |  |  | 0.5 | БЭ | САОН
| ПС 110 кВ Тимлюйская | ф. 6кВ Т-14 (Обжиг 2), Т-12 (Помол 2), Т-9 (АЦИ 1), Т-10 (АЦИ 2), Т-3 (АЦИ 3), Т-6 (АЦИ 4) | 6 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 5 | БЭ | САОН | было 3,5
| ПС 110 кВ Тимлюйская | ф. 10 кВ Т-6 (Хлебозавод) | 10 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 1 | БЭ | САОН | было 0,5
42 | Итого ПС 110 кВ Тимлюйская | [11 empty] | 15.5 | БЭ
| ПС 110 кВ Мостовка | ф. 10кВ | 10 | 10 | 47.9 | 0.3 | 3 | 48.8 | 40 | 10 | 49.6 | 35 | 1.2 | БЭ
| ПС 110 кВ Мостовка | СВ-110 (нагрузка отключается СВ-110 Татаурово-тяговая) | 110 | 10 | 47.9 | 0.3 | 3 | 48.8 | 40 | 10 | 49.6 | 35 | 0 | БЭ
43 | Итого ПС 110 кВ Мостовка 110/10 | [11 empty] | 1.2 | БЭ
| ПС 110 кВ Татаурово-тяговая | СВ-110 (сначала отключается СВ-110 Мостовка) | 110 | 16 | 46.9 | 0.3 | 4 | 48.7 | 60 |  |  |  | 4 | ЭЧ-7
| ПС 110 кВ Татаурово-тяговая | ф. 27,5кВ | 27.5 | 16 | 46.9 | 0.3 | 4 | 48.7 | 60 |  |  |  | 16.5 | ЭЧ-7 | тяга Юг
| ПС 110 кВ Татаурово-тяговая | ВМ-324 | 35 | 16 | 46.9 | 0.3 | 4 | 48.7 | 60 |  |  |  | 0 | ЭЧ-7
44 | Итого ПС 110 кВ Татаурово-тяговая | [11 empty] | 20.5 | ЭЧ-7
| ПС 110 Заудинск | ф. 27,5кВ | 27.5 | 15 | 47.1 | 0.3 | 4 | 48.7 | 55 |  |  |  | 14.9 | ЭЧ-7 | тяга Юг
45 | Итого ПС 110 Заудинск | [11 empty] | 14.9 | ЭЧ-7
| ПС 220 кВ Заиграево | ф. 27,5кВ | 27.5 | 15 | 47.1 | 0.3 | 4 | 48.7 | 55 |  |  |  | 17.6 | ЭЧ-7 | тяга Юг
| ПС 220 кВ Заиграево | ф.35 кВ №1 Карьер, 3018 (№3), 3019 (№2) | 35 |  |  |  | 7-н | 49.1 | 35 |  |  |  | 3.8 | ЭЧ-7 | переделать на 30 сек.
46 | Итого ПС 220 кВ Заиграево | [11 empty] | 21.4 | ЭЧ-7
| ПС 35 кВ Заиграево | Вв. 10 кВ 1Т, 2Т | 10 |  |  |  | 6-н | 49.1 | 25 |  |  |  | 2.3 | БЭ |  | было 3,3
| ПС 35 кВ Заиграево | ф.35 кВ № 331 (ЗТЗ-348 ПС 220 кВ Заиграево) | 35 |  |  |  | 6-н | 49.1 | 25 |  |  |  | 1.5 | БЭ |  | было 2,5
47 | Итого ПС 35 кВ Заиграево | [11 empty] | 3.8 | БЭ
| ПС 220 кВ Новоильинск | ф. 35кВ №3017, 3183, 359, 360 | 35 |  |  |  | 6-н | 49.1 | 25 |  |  |  | 3.5 | ЭЧ-7
| ПС 220 кВ Новоильинск | ф. 27,5кВ (кроме 4,5) | 27.5 | 14 | 47.3 | 0.3 | 4 | 48.7 | 50 |  |  |  | 7 | ЭЧ-7 | тяга Юг
48 | Итого по ПС 220 кВ Новоильинск | [11 empty] | 10.5 | ЭЧ-7
| ПС 220 кВ Татаурово | В-128 (за вычетом Прибайкальской, Нестерово) | 110 |  |  |  | 7-н | 49.1 | 30 | 7-н | 49.8 | 40 | 0.7 | ЗбПМЭС | САОН
| ПС 220 кВ Татаурово | ф.10кВ Т4, Т5, Т6, Т7 | 10 |  |  |  | 7-н | 49.1 | 30 | 7-н | 49.8 | 40 | 1.2 | ЗбПМЭС | САОН
49 | Итого ПС 220 кВ Татаурово | [11 empty] | 1.9 | ЗбПМЭС
| ПС 110 кВ Прибайкальская | ф.10 кВ | 10 |  |  |  | 5-н | 49.1 | 20 | 5-н | 49.8 | 45 | 4 | БЭ |  | было 3,9
| ПС 110 кВ Прибайкальская | ВМ-3063 (Итанца), ВМ-3065 (Черемшанский карьер) | 35 |  |  |  | 5-н | 49.1 | 20 | 5-н | 49.8 | 45 | 3 | БЭ |  | было 2
50 | Итого ПС 110 кВ Прибайкальская | [11 empty] | 7 | БЭ
| ПС 110 кВ Нестерово | Вв. 10кВ | 10 |  |  |  | 6-н | 49.1 | 25 | 6-н | 49.8 | 60 | 0.8 | БЭ
51 | Итого ПС 110 кВ Нестерово | [11 empty] | 0.8 | БЭ
| ПС 220 кВ Горячинская | В 110 Турка | 110 |  |  |  | 4-н | 49.1 | 15 | 4-н | 49.8 | 65 | 2.3 | ЗбПМЭС | САОН
| ПС 220 кВ Горячинская | В 110 Усть-Баргузин (за вычетом Усть-Баргузин, Уро) |  |  |  |  | 8-н | 49.1 | 35 | 8-н | 49.8 | 35 | 8 | ЗбПМЭС | САОН
| ПС 220 кВ Горячинская | ф. 10кВ №1 | 10 | спец | 49.2 | 0.3 |  |  |  | спец | 49.8 | 50 | 1.2 | ЗбПМЭС
52 | Итого ПС 220 кВ Горячинская | [11 empty] | 11.5 | ЗбПМЭС
| ПС 110 кВ Усть-Баргузин | ф. 10кВ (кроме УБ-4) | 10 |  |  |  | 4-н | 49.1 | 15 | 4-н | 49.8 | 75 | 5 | БЭ |  | было 4,2
53 | Итого ПС 110 кВ Усть - Баргузин | [11 empty] | 5 | БЭ
| ПС 110 кВ Уро | Вв. 10кВ | 10 |  |  |  | 7-н | 49.1 | 30 | 7-н | 49.8 | 50 | 0.8 | БЭ
54 | Итого ПС 110 кВ Уро | [11 empty] | 0.8 | БЭ
| ПС 220 кВ Селендума | ВМ-108 | 110 | 2 | 48.7 | 0.3 | 1 | 49 | 20 |  |  |  | 7 | ЗбПМЭС/ БЭ | САОН
| ПС 220 кВ Селендума | ВМ-321, ВМ-3028 | 35 | 2 | 48.7 | 0.3 | 1 | 49 | 20 | 2 | 49.8 | 30 | 1.3 | ЗбПМЭС/ БЭ | САОН
| ПС 220 кВ Селендума | ВМ-107 (за вычетом 1Т Кяхты и при переносе - ПС до Мухоршибири) | 110 | 12 | 47.7 | 0.3 | 3 | 48.8 | 47 |  |  |  | 11.4 | ЗбПМЭС/ БЭ | САОН
| ПС 220 кВ Селендума | ВМ-166 (за вычетом Инкурской) | 110 | 9 | 48 | 0.3 | 2 | 48.9 | 35 |  |  |  | 3.5 | ЗбПМЭС/ БЭ | САОН
| ПС 220 кВ Селендума | ф.10 кВ | 10 | 11 | 47.8 | 0.3 | 3 | 48.8 | 47 |  |  |  | 1.1 | ЗбПМЭС/ БЭ | САОН
55 | Итого ПС 220 кВ Селендума | [11 empty] | 24.3 | ЗбПМЭС
| ПС 110 кВ Инкурская | ф.6 кВ №1,6,9,10 | 6 | 5 | 48.4 | 0.3 | 2 | 48.9 | 20 |  |  |  | 4 | БЭ
| ПС 110 кВ Инкурская | ф. 6кВ № 2, 7, 8 | 6 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 2 | БЭ
| ПС 110 кВ Инкурская | ф. 35 кВ № 3024, № 3026 | 35 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 1.6 | БЭ
56 | Итого ПС 110 кВ Инкурская | [11 empty] | 7.6 | БЭ
| ПС 110 кВ Кяхта | В-6-1Т | 6 | 4 | 48.5 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 |  |  |  | 5.7 | БЭ
| ПС 110 кВ Кяхта | В-6-2Т | 6 | 4 | 48.5 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 |  |  |  | 3.8 | БЭ
57 | Итого ПС 110 кВ Кяхта | [11 empty] | 9.5 | БЭ
| ПС 110 кВ Окино-Ключи | В-171 | 110 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 2.3 | БЭ
| ПС 110 кВ Окино-Ключи | Вв. 35 кВ | 35 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 0.9 | БЭ
| ПС 110 кВ Окино-Ключи | Вв. 10 кВ | 10 | спец | 49.2 | 0.3 | [6 empty] | 1.2 | БЭ
58 | Итого ПС 110 кВ Окино-Ключи | [11 empty] | 4.4 | БЭ
| ПС 110 кВ Гусиноозерская | В-126, В-153, В-163, В-164 | 110 | 9 | 48 | 0.3 | 2 | 48.9 | 35 |  |  |  | 4.8 | БЭ | САОН
| ПС 110 кВ Гусиноозерская | ф. 6 кВ УСМ, ГРЭС-2, ГРЭС-3, ПЭН-22, ПЭН-4, Шахта-2, Шахта-5, СПМК, Больница, Насосная, ЦРП | 6 |  |  |  | 5-н | 49.1 | 20 |  |  |  | 2.7 | БЭ | САОН | было 2,5
| ПС 110 кВ Гусиноозерская | В-35-3Т, В-35-4Т | 35 |  |  |  | 5-н | 49.1 | 20 |  |  |  | 1.7 | БЭ | САОН | было 1,6
| ПС 110 кВ Гусиноозерская | ф. 35 кВ № 345 | 35 |  |  |  | 5-н | 49.1 | 20 |  |  |  | 1.5 | БЭ | САОН | было 1,2
59 | Итого ПС 110 кВ Гусиноозерская | [11 empty] | 10.7 | БЭ
| ПС 110 кВ Гусиное озеро | Вв.10 кВ | 10 | 11 | 47.8 | 0.3 | 3 | 48.8 | 47 |  |  |  | 1.1 | ЭЧ-7
60 | Итого ПС 110 кВ Гусиное озеро | [11 empty] | 1.1 | ЭЧ-7
| ПС 220 кВ Мухоршибирь | ф.10 кВ | 10 | 8 | 48.1 | 0.3 | 2 | 48.9 | 35 |  |  |  | 3.1 | ЗбПМЭС
| ПС 220 кВ Мухоршибирь | ф.35 кВ | 35 | 8 | 48.1 | 0.3 | 2 | 48.9 | 35 |  |  |  | 1.9 | ЗбПМЭС
| ПС 220 кВ Мухоршибирь | МН-147 | 110 | 8 | 48.1 | 0.3 | 2 | 48.9 | 35 |  |  |  | 1.5 | ЗбПМЭС | САОН
61 | Итого ПС 220 кВ Мухоршибирь | [11 empty] | 6.5 | ЗбПМЭС
| ПС 110 кВ Бичура | ф.10кВ № 1,2,3,4,5,6,7 | 10 | 8 | 48.1 | 0.3 | [6 empty] | 3.4 | БЭ |  | было 3,9
| ПС 110 кВ Бичура | ф.35кВ В-3031, 3005, 319, 3005 | 35 | 8 | 48.1 | 0.3 | [6 empty] | 2.1 | БЭ
62 | Итого ПС 110 кВ Бичура | [11 empty] | 5.5 | БЭ
| ПС 220 кВ Саган-Нур | ВМ-3190 | 35 | 7 | 48.2 | 0.3 | 2 | 48.9 | 30 | 7 | 49.6 | 15 | 9.5 | СУЭК
| ПС 220 кВ Саган-Нур | ВМ-3191 | 35 | 7 | 48.2 | 0.3 | 2 | 48.9 | 30 | 7 | 49.6 | 20 | 10 | СУЭК
63 | Итого ПС 220 кВ Саган-Нур | [11 empty] | 19.5 | СУЭК
| ПС 220 кВ Северобайкальск | ВМ-35-371 (№3_ТС-3) | 35 | 13 | 47.5 | 0.3 | 3 | 48.8 | 50 | 13 | 49.8 | 15 | 5.5 | ЭЧ-10 | БАМ
| ПС 220 кВ Северобайкальск | ВМ-35-372 (№2_СН-1) | 35 | 13 | 47.5 | 0.3 | 3 | 48.8 | 50 | 13 | 49.8 | 20 | 8.5 | ЭЧ-10 | БАМ
| ПС 220 кВ Северобайкальск | ф.10 кВ №30 | 10 | 13 | 47.5 | 0.3 | 3 | 48.8 | 50 | 13 | 49.8 | 20 | 0.2 | ЭЧ-10 | БАМ
| ПС 220 кВ Северобайкальск | ф.10 кВ №4,8,9,11,12,13,14,16,23,31,32 | 10 | 13 | 47.5 | 0.3 | 3 | 48.8 | 50 |  |  |  | 8.5 | ЭЧ-10 | БАМ
64 | Итого по ПС 220 кВ Северобайкальск | [11 empty] | 22.7 | ЭЧ-10 | БАМ
| ПС 220 кВ Кичера | ф. 10 кВ №7,8,9,14,19,20,24,25,26 (ф.26 нормально отключен) | 10 | 10 | 47.9 | 0.3 | [6 empty] | 1.4 | ЭЧ-10 | БАМ
65 | Итого по ПС 220 кВ Кичера | [11 empty] | 1.4 | ЭЧ-10 | БАМ
| ПС 220 кВ Ангоя | ф.10 кВ № 5,6,7,8 | 10 | 10 | 47.9 | 0.3 | [6 empty] | 0.6 | ЭЧ-10 | БАМ
| ПС 220 кВ Ангоя | ФТС-3 | 55 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 | 6 | 49.8 | 40 | 1.9 | ЭЧ-10 | БАМ тяга
66 | Итого по ПС 220 кВ Ангоя | [11 empty] | 2.5 | ЭЧ-10 | БАМ
| ПС 220 кВ Новый Уоян | ф.10 кВ №1,2,3,5,7,16 | 10 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 | 6 | 49.8 | 40 | 2.5 | ЭЧ-10 | БАМ
| ПС 220 кВ Новый Уоян | ф.10 кВ №4,6,8,10,11,13,14 | 10 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 | 6 | 49.8 | 50 | 0.7 | ЭЧ-10 | БАМ
| ПС 220 кВ Новый Уоян | ФТС-3 | 27.5 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 | 6 | 49.8 | 50 | 5.3 | ЭЧ-10 | БАМ тяга
| ПС 220 кВ Новый Уоян | ФТС-1 | 55 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 | 6 | 49.8 | 40 | 0.3 | ЭЧ-10 | БАМ тяга
67 | Итого по ПС 220 кВ Новый Уоян | [11 empty] | 8.8 | ЭЧ-10 | БАМ
| ПС 220 кВ Янчукан | ф.10 кВ №6,8,9,11 | 10 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 | 6 | 49.8 | 50 | 0.5 | ЭЧ-11 | БАМ
| ПС 220 кВ Янчукан | ФТС-1 | 27.5 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2 | 48.9 | 25 | 6 | 49.8 | 50 | 1.7 | ЭЧ-11 | БАМ тяга
68 | Итого по ПС 220 кВ Янчукан | [11 empty] | 2.2 | ЭЧ-11 | БАМ
| ПС 220 кВ Окусикан | ф.10 кВ №7,8 | 10 | 4 | 48.5 | 0.3 | 2 | 48.9 | 20 | 4 | 49.8 | 10 | 1.7 | ЭЧ-11 | БАМ
| ПС 220 кВ Окусикан | ФТС-3 | 27.5 | 4 | 48.5 | 0.3 | 2 | 48.9 | 20 | 4 | 49.8 | 10 | 3.6 | ЭЧ-11 | БАМ тяга
69 | Итого по ПС 220 кВ Окусикан | [11 empty] | 5.3 | ЭЧ-11 | БАМ
| ПС 220 кВ Таксимо | ф. 35 кВ "Муя" | 35 |  |  |  | 6-н | 49.1 | 25 |  |  |  | 0.3 | ЗбПМЭС | БАМ
| ПС 220 кВ Таксимо | В-13 | 110 | 18 | 46.5 | 0.3 | 4 | 48.7 | 70 | 18 | 49.6 | 65 | 11 | ЗбПМЭС | БАМ
| ПС 220 кВ Таксимо | ф. 10кВ № Т-1, Т-3, ТС-5, ТГ-7 (нагрузка переведена на ПС 110 кВ Таксимо-110 Временная) | 10 | 3 | 48.6 | 0.3 | 1 | 49 | 20 |  |  |  | 0 | ЗбПМЭС | БАМ
70 | Итого по ПС 220 кВ Таксимо | [11 empty] | 11.3 | ЗбПМЭС | БАМ
| ПС 110 кВ Таксимо-тяговая | ф. 10 кВ №1,2,4,5,6,8,10,11,16 | 10 |  |  |  | 1-н | 49.1 | 5 | 1-н | 49.8 | 30 | 6 | ЭЧ-11 | БАМ
| ПС 110 кВ Таксимо-тяговая | ФТС-1 | 55 | 4 | 48.5 | 0.3 | 2 | 48.9 | 20 | 4 | 49.8 | 10 | 0.6 | ЭЧ-11 | БАМ тяга
71 | Итого по ПС 110 кВ Таксимо-тяговая | [11 empty] | 6.6 | ЭЧ-11 | БАМ
| ПС 110 кВ Таксимо-110 | ф.10 кВ № Т-1, Т-3, Т-5, Т-7 | 10 | 3 | 48.6 | 0.3 | 1 | 49 | 20 |  |  |  | 5.7 | БЭ | БАМ
72 | Итого по ПС 110 кВ Таксимо-110 | [11 empty] | 5.7 | БЭ | БАМ
| Итого по очереди 1 f=48.8, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 2 f=48.7, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 3 f=48.6, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 4 f=48.5, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 5 f=48.4, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 6 f=48.3, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 7 f=48.2, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 8 f=48.1, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 9 f=48.0, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 10 f=47.9, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 11 f=47.8, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 12 f=47.7, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 13 f=47.5, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 14 f=47.3, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 15 f=47.1, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 16 f=46,9, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 17 f=46,7, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по очереди 18 f=46.5, t=0.3 c. | [11 empty] | 0
| Итого по АЧР-1 | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 1 (f=49,0 Гц t=5 с.) | [11 empty] | 13.4
| Итого по ступени 1 (f=49,0 Гц t=10 с.) | [11 empty] | 13.6
| Итого по ступени 1 (f=49,0 Гц t=15 с.) | [11 empty] | 11.8
| Итого по ступени 1 (f=49,0 Гц t=20 с.) | [11 empty] | 14
| Итого по ступени 2 (f=48,9 Гц t=20 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 2 (f=48,9 Гц t=25 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 2 (f=48,9 Гц t=30 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 2 (f=48,9 Гц t=35 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 3 (f=48,8 Гц t=35 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 3 (f=48,8 Гц t=40 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 3 (f=48,8 Гц t=45 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 3 (f=48,8 Гц t=47 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 3 (f=48,8 Гц t=48 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 3 (f=48,8 Гц t=50 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 4 (f=48,7 Гц t=50 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 4 (f=48,7 Гц t=55 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 4 (f=48,7 Гц t=60 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 4 (f=48,7 Гц t=65 с.) | [11 empty] | 0
| Итого по ступени 4 (f=48,7 Гц t=70 с.) | [11 empty] | 0
| Итого совмещенная АЧР-2 | [11 empty] | 52.8
| Итого по очереди 1 (f=49,1 Гц t=5 с.) | [11 empty] | 16.3
| Итого по очереди 2 (f=49,1 Гц t=6 с.) | [11 empty] | 11.4
| Итого по очереди 3 (f=49,1 Гц t=10 с.) | [11 empty] | 15
| Итого по очереди 4 (f=49,1 Гц t=15 с.) | [11 empty] | 12.8
| Итого по очереди 5 (f=49,1 Гц t=20 с.) | [11 empty] | 12.9
| Итого по очереди 6 (f=49,1 Гц t=25 с.) | [11 empty] | 10.3
| Итого по очереди 7 (f=49,1 Гц t=30 с.) | [11 empty] | 6.4
| Итого по очереди 8 (f=49,1 Гц t=35 с.) | [11 empty] | 11.8
| Итого по очереди 9 (f=49,1 Гц t=40 с.) | [11 empty] | 11.8
| Итого несовмещенная АЧР-2н | [11 empty] | 108.7
| Итого АЧР-2 | [11 empty] | 161.5
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=10 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=15 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=20 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=25 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=30 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=35 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=40 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=45с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=50 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=55 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=60 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=65 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=70 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=75 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,6 Гц t=80 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=10 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=15 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=20 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=25 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=30 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=35 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=40 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=45 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=50 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=55 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=60 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=65 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=70 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=75 с. | [11 empty] | 0
| Итого по ЧАПВ f=49,8 Гц t=80 с. | [11 empty] | 0
| Итого ЧАПВ | [11 empty] | 0
| Итого специальная очередь | [11 empty] | 39.8
| Всего АЧР-1 и АЧР-2н | [11 empty] | 108.7
| Суммарный объем АЧР | [11 empty] | 148.5
| Начальник СЭР | [8 empty] | А.А. Белоусов
Н.В. Николаенко | [7 empty] | Структура района г. Улан-Удэ
(778) 33-85 | [7 empty] | САЧР |  | 21.6
АЧР-1
[8 empty] | 1 оч. |  | 30
[8 empty] | 2 оч. |  | 7.3

## Свод Табл П3-3 (hidden)
Таблица П3-3
Сводные данные суммарных величин АЧР, ЧАПВ по Бурятской энергосистеме
Наименование показателя | Значение показателя
Потребление энергосистемы | 1012
в том числе:
Спецочередь АЧР | 39.8
АЧР-1 (без САЧР) | 0
АЧР-2 несовмещенная | 108.7
Сумма АЧР (САЧР+АЧР1+АЧР-2н/с) | 148.5
% сумм АЧР от потребления | 14.67% | 60%
Выполнение задания в % | 24.46% | 100%
АЧР-2 совмещенная | 52.8
% АЧР-2совм от АЧР-1 | #DIV/0! | 60%
Дополнительная АЧР | #REF!
Всего ЧАПВ | 0
% ЧАПВ от суммы АЧР | 0%
Начальник СЭР | А.А. Белоусов
Н.В. Николаенко
(778) 33-85

## Сводные данные
Сводные данные по объему нагрузки потребителей, подключенной под действие АЧР и ЧАПВ
Параметр | Единица измерения | Величина параметра
1 | 2 | 3
Потребление | МВт | 1012
в том числе:
потребление собственных нужд тепловой электрической станции | МВт | 117.06 |  | С.Н. ГРЭС + ТЭЦ-1, СЦКК приравнивается к нагрузке
Спецочередь АЧР (далее – САЧР) | МВт | 39.8 |  | С.Н. ГРЭС | 92.67
Процент САЧР от потребления | % | 3.933% | 3-4% | С.Н. ТЭЦ-1 | 24.39
АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 39.8 |  |  | 117.06
Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 3.933% | не менее 50%
АЧР-2 несовмещенная | МВт | 108.7
Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 10.74% | не менее 10%
Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 148.5
Процент АЧР от потребления | % | 14.67% | не менее 60%
Процент АЧР в соответствии с заданием | % | 14.67%
Выполнение задания | % | 100% | не менее 100%
АЧР-2 совмещенная | МВт | 52.8
% АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | #DIV/0! | не менее 60%
Дополнительная разгрузка (далее – ДАР) | МВт | 96.4
% ДАР от потребления | % | 9.526%
Всего ЧАПВ | МВт | 0
Начальник СЭР |  | А.А. Белоусов
Н.В. Николаенко
(778) 33-85

## Сводные данные2
Сводные данные по объему нагрузки потребителей, подключенной под действие АЧР и ЧАПВ
по Филиалу АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ на ОЗП 2019/2020 года
ОЗ РДУ | Потребление МВт | Сумма АЧР, МВт | % АЧР от потр. | АЧР-1, в т.ч. САЧР МВт | % АЧР-1 в т.ч. САЧР от потр. | САЧР МВт | % САЧР от потр. | АЧР-2 несовмещенная МВт | % АЧР-2 несовм. от потр. | АЧР-2 совме-щенная МВт | % АЧР-2 совмещен. от АЧР-1. (осн.) | ЧАПВ, МВт | % ЧАПВ от сумм. АЧР | ДАР, МВт | % ДАР от потр.
ОЗ Бурятское РДУ | 1012 | 148.5 | 14.67% | 39.8 | 3.933% | 39.8 | 3.933% | 108.7 | 10.74% | 52.8 | #DIV/0! | 0 | 0% | 96.4 | 9.526%
Начальник СЭР | [11 empty] | А.А. Белоусов
Н.В. Николаенко
(778) 33-85
По графику ОЗП
| Потребление МВт | Сумма АЧР, МВт | % АЧР от потр. | АЧР-1, в т.ч. САЧР МВт | % АЧР-1 в т.ч. САЧР от потр. | САЧР МВт | % САЧР от потр. | АЧР-2 несовмещенная МВт | % АЧР-2 несовм. от потр. | АЧР-2 совме-щенная МВт | % АЧР-2 совмещен. от АЧР-1. (осн.) | ЧАПВ, МВт | % ЧАПВ от сумм. АЧР | ДАР, МВт | % ДАР от потр.
ОЗП 2017/2018 | 974 | 619.3 | 63.58% | 514 | 52.77% | 30.5 | 3.131% | 105.3 | 10.81% | 428.9 | 88.71% | 185.8 | 30% | 56.6 | 5.811%
ОЗП 2016/2017 | 972 | 623 | 64.09% | 523.3 | 53.84% | 32.4 | 3.333% | 99.7 | 10.26% | 434.9 | 88.59% | 173.3 | 27.82% | 241.6 | 24.86%
|  |  | не менее 60% |  | не менее 50% |  | 3-4% |  | не менее 10% |  | не менее 60%

## Свод3
Сводные результаты замеров мощности
подключенной к АЧР, ЧАПВ и ПА
(время московское) | план
АЧР-1 (в т.ч. САЧР), МВт |  | 39.8
% | 50% | 3.933%
АЧР-2 несовм. (МВт) |  | 108.7
% | 10% | 10.74%
САЧР (МВт) |  | 39.8
% | 3-4 % | 3.933%
Потребление (МВт) |  | 1012
Суммар. АЧР (АЧР-1 в т.ч. САЧР, АЧР-2) % | 60% | 14.67%
АЧР-2 совмещ. (МВт) |  | 52.8
1 ступень (МВт) |  | 52.8
% | 10% | 100%
2 ступень (МВт) |  | 0
% | 30% | 0%
3 ступень (МВт) |  | 0
% | 30% | 0%
4 ступень (МВт) |  | 0
% | 30% | 0%
ЧАПВ (МВт) |  | 0
САОН (МВт) | 120 МВт | 180.9
ДАР (МВт) |  | 96.4
Начальник СЭР |  | А.А. Белоусов
Н.В. Николаенко
(778) 33-85

## Уставки сраб
Уставки срабатывания и объемы АЧР и ЧАПВ по Филиалу АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ на ОЗП 2019/2020 года
Прогнозная мощность потребления энергосистемы | [5 empty] | 1012 | МВт
f, Гц | Спецочередь АЧР |  | АЧР-1 |  | АЧР-2 несовмещенная |  | АЧР-2 совмещенная |  | ЧАПВ
| t, с | МВт | t, с | МВт | t, с | МВт | t, с | МВт | f, Гц | t, с | МВт | % от АЧР
49.2 | 0.3 | 39.8 | [6 empty] | 49.8 | 10 | 7.1 | 1.12%
49.1 | 0.3 | 0 |  |  | 5 | 16.3 |  |  |  | 15 | 7 | 1.104%
[5 empty] | 6 | 11.4 |  |  |  | 20 | 8.7 | 1.372%
[5 empty] | 10 | 15 |  |  |  | 25 | 7.5 | 1.183%
[5 empty] | 15 | 12.8 |  |  |  | 30 | 7.3 | 1.151%
[5 empty] | 20 | 12.9 |  |  |  | 35 | 8 | 1.262%
[5 empty] | 25 | 10.3 |  |  |  | 40 | 11.7 | 1.845%
[5 empty] | 30 | 6.4 |  |  |  | 45 | 12.6 | 1.987%
[5 empty] | 35 | 11.8 |  |  |  | 50 | 10.2 | 1.609%
[5 empty] | 40 | 11.8 |  |  |  | 55 | 8 | 1.262%
49 | [6 empty] | 5 | 13.4 |  | 60 | 4 | 0.6309%
[7 empty] | 10 | 13.6 |  | 65 | 7.8 | 1.23%
[7 empty] | 15 | 11.8 |  | 70 | 10.9 | 1.719%
[7 empty] | 20 | 14 |  | 75 | 10 | 1.577%
48.9 | [6 empty] | 20 | 38.5 |  | 80 | 1.8 | 0.2839%
[7 empty] | 25 | 35.4 |  | 85 | 0 | 0%
[7 empty] | 30 | 31.6 |  | 90 | 0 | 0%
[7 empty] | 35 | 29.1 |  | 95
48.8 |  |  | 0.3 | 30 |  |  | 35 | 18.9 |  | 100
[7 empty] | 40 | 18.1 |  | 105
[7 empty] | 45 | 17.2 |  | 110
[7 empty] | 47 | 30.4 |  | 115
[7 empty] | 48 | 22.6 |  | 120
[7 empty] | 50 | 22.7 |  | 125
48.7 |  |  | 0.3 | 26.4 |  |  | 50 | 27.1 |  | 130
48.6 |  |  | 0.3 | 21.5 |  |  | 55 | 32.5 |  | 135
48.5 |  |  | 0.3 | 27.4 |  |  | 60 | 32.8 |  | 140
48.4 |  |  | 0.3 | 20.2 |  |  | 65 | 25.3 |  | 145
48.3 |  |  | 0.3 | 25 |  |  | 70 | 30.5 |  | 150
48.2 |  |  | 0.3 | 24.9 | [5 empty] | 155
48.1 |  |  | 0.3 | 17.6 |  |  |  |  | 49.6 | 10 | 3 | 0.4732%
48 |  |  | 0.3 | 27.5 | [5 empty] | 15 | 9.5 | 1.498%
47.9 |  |  | 0.3 | 23.9 | [5 empty] | 20 | 10 | 1.577%
47.8 |  |  | 0.3 | 29.9 | [5 empty] | 25 | 5 | 0.7886%
47.7 |  |  | 0.3 | 33.3 | [5 empty] | 30 | 12.2 | 1.924%
47.6 |  |  | 0.3 | 0 | [5 empty] | 35 | 7.5 | 1.183%
47.5 |  |  | 0.3 | 29.7 | [5 empty] | 40 | 1.5 | 0.2366%
47.4 |  |  | 0.3 | 0 | [5 empty] | 45 | 4.8 | 0.7571%
47.3 |  |  | 0.3 | 27.1 | [5 empty] | 50 | 6.6 | 1.041%
47.2 |  |  | 0.3 | 0 | [5 empty] | 55 | 4.5 | 0.7098%
47.1 |  |  | 0.3 | 32.5 | [5 empty] | 60 | 5 | 0.7886%
47 |  |  | 0.3 | 0 | [5 empty] | 65 | 11 | 1.735%
46.9 |  |  | 0.3 | 32.8 | [5 empty] | 70 | 0 | 0%
46.8 |  |  | 0.3 | 0 | [5 empty] | 75 | 0 | 0%
46.7 |  |  | 0.3 | 25.3 | [5 empty] | 80 | 0 | 0%
46.6 |  |  | 0.3 | 0 | [5 empty] | 85 | 0 | 0%
46.5 |  |  | 0.3 | 30.5 | [5 empty] | 90 | 0 | 0%
| ΣСАЧР, МВт | 39.8 | ΣАЧР-1, МВт | 525.3 | ΣАЧР-2 несовм., МВт | 108.7 | ΣАЧР-2 совм., МВт | 465.5 | Σ ЧАПВ, МВт |  | 203.2
| % от потребл. | 3.933% | % от потребл. | 51.91% | % от потребл. | 10.74% | % от АЧР-1 | 95.88% | % от АЧР |  | 32.05%
Сумма АЧР (АЧР-1+АЧР-2 несовмещенная), МВт | [5 empty] | 634
% от потребления | [5 empty] | 62.65%
Начальник СЭР | [10 empty] | А.А. Белоусов
Н.В. Николаенко
(778) 33-85

## АЧР-1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. первого заместителя директора -
Главного диспетчера Бурятского РДУ
_______________________ И.В. Шипулин
"_______" _________________________
ГРАФИК
отключения нагрузки потребителей энергосистемы Республики Бурятия от АЧР-1, АЧР-2,
их включения ЧАПВ, настройка, объемы на максимум нагрузок 2019/2020 гг.
1. Основной объем АЧР-1
(уставка по времени t=0,3 сек.)
№ очереди | Уставка по частоте, Гц | Наименование объектов | Отключаемые присоединения | Выполнение
1 | 48.8 | ПС 110 кВ Сосново-Озерская | В-124, Вв. 35кВ, Вв. 10кВ | 13.4 | 30
|  | ПС 110 кВ Онохой | В-10-1Т, В-10-2Т (отключен), ОО-3007, ОО-3008 | 5.1
|  | ПС 110 кВ Машзавод-2 | ф. 6 кВ № 3, 33 (1Т); ф. 6 кВ № 8, 10, 20 (2Т) | 3
|  | ПС 35 кВ Сосновая | ф.10 кВ № 1,11 (1Т) | 3
|  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТС-304 (за вычетом Сосновая 1Т) | 5.5 |  | 1 | 30
2 | 48.7 | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТТ-3187 на Теплоприбор 2 цепь | 7.3 | 26.4 | 2 | 30.2
|  | ПС 220 кВ Посольская | Вв. 35 кВ | 1.5
|  | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | РУ-1 6 кВ - яч. КДМ-1, яч.50 (жил. поселок) | 9.3
|  | ПС 220 кВ Селендума | ВМ-108, ВМ-321, ВМ-3028 | 8.3
3 | 48.6 | ПС 110 кВ Удинская | В-111 (за вычетом Сосново-Озерской) | 7.4 | 21.5
|  | ПС 35 кВ Левобережная | ф. 6 кВ № 17, 25, 27, 29 (1Т) | 0.8
|  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТЛ-305 (за вычетом Левобережной 1Т) | 5.9 |  | 3 | 29.2
|  | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | ГРУ-6 кВ ТЭС - яч.79 (жил.поселок), яч.143, 13 (ДПЦ) | 1.7
|  | ПС 220 кВ Таксимо | ф. 10кВ № Т-1, Т-3, ТС-5, ТГ-7 (нагрузка переведена на ПС 110 кВ Таксимо-110 Временная) | 0
|  | ПС 110 кВ Таксимо-110 | ф.10 кВ № Т-1, Т-3, Т-5, Т-7 | 5.7
4 | 48.5 | ПС 35 кВ Горсад | В-6-1Т, В-6-2Т | 8 | 27.4
|  | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТЦ-301 (за вычетом Горсад 1Т) | 4 |  | 4 | 25.2
|  | ПС 110 кВ Кяхта | В-6-1Т, В-6-2Т | 9.5
|  | ПС 220 кВ Окусикан | ф.10 кВ №7,8, ФТС-3 | 5.3
|  | ПС 110 кВ Таксимо-тяговая | ФТС-1 | 0.6
5 | 48.4 | ПС 35 кВ БМДК | ф. 10 кВ | 7.5 | 20.2
|  | ПС 110 кв ЛВРЗ | яч. 6 кВ 7,12,23,28 | 7.2
|  | ПС 220 кВ Выдрино | ф. 35кВ №4 (Байкальский ЛПК, Дом отдыха) | 1.5
|  | ПС 110 кВ Инкурская | ф.6 кВ №1,6,9,10 | 4
6 | 48.3 | ПС 35 кВ Сосновая | ф.10 кВ № 12,20,8,28 (2Т) | 5.6 | 25
|  | ПС 110 кВ Октябрьская | ф. 10 кВ № 3,8,11,13,15,6,7 | 2
|  | ПС 10 кВ РП-21 (возле ПС Октябрьская) | ф. 10 кВ Ф-10-ввод "О" (запитано по ф.10 кВ № 5,10 Октябрьская) | 4.5
|  | ПС 220 кВ Ангоя | ФТС-3 | 1.9
|  | ПС 220 кВ Новый Уоян | ф.10 кВ №1,2,3,5,7,16, ф.10 кВ №4,6,8,10,11,13,14, ФТС-3, ФТС-1 | 8.8
|  | ПС 220 кВ Янчукан | ф.10 кВ №6,8,9,11, ФТС-1 | 2.2
7 | 48.2 | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТК-302 (за вычетом Горсад 2Т) | 5.4 | 24.9 | 6 | 30.5
|  | ПС 220 кВ Саган-Нур | ВМ-3190, ВМ-3191 | 19.5
8 | 48.1 | ПС 110 кВ Машзавод | ПС № 2 ф.6 кВ № 11, 14, 16, 32 (1Т), ГПП ф.6 кВ № 45, 49, 54 (2Т) | 5 | 17.6
|  | ПС 35 кВ ППО (ПСЗ) | ф. 6кВ №12 (ООО "Зол") (2Т) | 0.6
|  | ПС 220 кВ Мухоршибирь | ф.10 кВ, ф.35 кВ, МН-147 | 6.5
|  | ПС 110 кВ Бичура | ф.10кВ № 1,2,3,4,5,6,7, ф.35кВ В-3031, 3005, 319, 3005 | 5.5
9 | 48 | ПС 220 кВ Районная | ВМ-342, ф.6кВ №1,2,3,4,5,7 | 10.3 | 27.5
|  | ПС 110 кВ Западная | ф.6 кВ № 3,5,6,7,8,10,12, ф. 6 кВ №2 | 8.9 |  | 5 | 25.8
|  | ПС 220 кВ Селендума | ВМ-166 (за вычетом Инкурской) | 3.5
|  | ПС 110 кВ Гусиноозерская | В-126, В-153, В-163, В-164 | 4.8
10 | 47.9 | ПС 110 кВ Онохой | ф. 35 кВ № 328, СВ-110-1, СВ-110-2 (это ОК-139 за вычетом Удинской В-111) | 5.5 | 23.9
|  | ПС 35 кВ КТП-3 | СВ-35, В-35-2Т | 3 |  | 8 | 32.4
|  | ПС 110 кВ Южная | Вв. 10кВ, ф. 35 кВ № 307-Н-Саянтуй | 11.4
|  | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | РУ-1 6 кВ - яч.№60 (жил.поселок) | 0.8
|  | ПС 110 кВ Мостовка | ф. 10кВ, СВ-110 (нагрузка отключается СВ-110 Татаурово-тяговая) | 1.2
|  | ПС 220 кВ Кичера | ф. 10 кВ №7,8,9,14,19,20,24,25,26 (ф.26 нормально отключен) | 1.4
|  | ПС 220 кВ Ангоя | ф.10 кВ № 5,6,7,8 | 0.6
11 | 47.8 | ПС 35 кВ КТП-1 | В-6-1Т, В-6-2Т | 5.3 | 29.9
|  | ПС 110 кВ Западная | ф. 35 кВ № 3038, ф. 35 кВ № 332 (отключен) (нагрузка показана на В-332 ПС Шишковка) | 5.2
|  | ПС 110 кВ Бурводстрой | ф. 10 кВ № 1,3,6,5,8,11, ф. 10 кВ № 2,9,10,15 | 17.2
|  | ПС 220 кВ Селендума | ф.10 кВ | 1.1
|  | ПС 110 кВ Гусиное озеро | Вв.10 кВ | 1.1
12 | 47.7 | ПС 220 кВ Районная | В-138 (остатки Онохой: ф. 3020, 357 Онохой и ПС Новая 1Т), В-340 | 15.6 | 33.3 | 7 | 31.6
|  | ПС 110 кВ Шишковка | ф. 35 кВ № 332 (за вычетом КТП-1 2Т, КТП-3 2Т), ф. 10 кВ № 4, 5 | 6.3
|  | ПС 220 кВ Селендума | ВМ-107 (за вычетом 1Т Кяхты и при переносе - ПС до Мухоршибири) | 11.4
13 | 47.5 | ПС 110 кВ Машзавод-2 | ф. 6 кВ № 37 (1Т); ф. 6 кВ № 44, 48, 52 (2Т) | 2 | 29.7
|  | ПС 220 кВ Районная | ф.35 кВ №341 (за вычетом БМДК, Сосновая 2Т) | 5
|  | ПС 220 кВ Северобайкальск | ВМ-35-371 (№3_ТС-3), ВМ-35-372 (№2_СН-1), ф.10 кВ №30, ф.10 кВ №4,8,9,11,12,13,14,16,23,31,32 | 22.7
14 | 47.3 | ПС 220 кВ Районная | В-162 - остатки 2Т Машзавод (за вычетом Машзавод ф.45,49,54), В-3185 | 16 | 27.1
|  | ПС 35 кВ Центральная | ф. 6 кВ № 18,19 (2Т) | 3.2
|  | ПС 110 кВ ЗММК | ф. 6 кВ ТП - 3, 7, 10, 11, 12 | 0.9
|  | ПС 220 кВ Новоильинск | ф. 27,5кВ (кроме 4,5) | 7
15 | 47.1 | ПС 110 Заудинск | ф. 27,5кВ | 14.9 | 32.5
|  | ПС 220 кВ Заиграево | ф. 27,5кВ | 17.6
16 | 46.9 | ПС 110 кВ Селенга-тяговая | ф. 27,5кВ | 12.3 | 32.8
|  | ПС 110 кВ Татаурово-тяговая | СВ-110 (сначала отключается СВ-110 Мостовка), ф. 27,5кВ, ВМ-324 | 20.5
17 | 46.7 | ПС 110 кВ Западная | ф.35 кВ № 351 (за вычетом КТП-1 1Т, ПСЗ 2Т, Центральной 2Т) | 3 | 25.3
|  | ПС 110 кВ Шишковка | ф.35 кВ № 351 (отключен) (нагрузка показана на В-351 ПС Западная) | 0
|  | ПС 220 кВ Мысовая | ф.35кВ №3 (Клюевский ЛПХ), ф. 27,5кВ | 14.1
|  | ПС 220 кВ Посольская | Вв. 27,5кВ | 8.2
18 | 46.5 | ПС 220 кВ Выдрино | Вв. 27,5кВ (с Байкальска те же уставки) | 9.4 | 30.5
|  | ПС 220 кВ Переемная | Вв. 27,5кВ, Вв. 10 кВ | 10.1
|  | ПС 220 кВ Таксимо | В-13 | 11
|  |  | ВСЕГО по АЧР-1, (МВт): | 485.5
|  |  | АЧР-1 + САЧР | 525.3

## САЧР
2. Спецочередь (САЧР)
(уставка по частоте 49,2 Гц, по времени t=0,3 сек.)
БАЛ.ПРИН. | № | Наименование объектов | Отключаемые присоединения | Р АЧР, МВт
ЮЭС | 1 | ПС 110 кВ Эрхирик | Вв. 10 кВ | 1.8
| 2 | ПС 35 кВ Левобережная | ф. 6 кВ № 16, 18, 20, 26 (2Т) | 1.6
| 3 | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ф. 35кВ ТЛО-306 (за вычетом Левобережной 2Т), ф. 35кВ ТТ-3186 на Теплоприбор 1 цепь | 9.5
| 4 | ПС 110 кВ Тарбагатай | Вв. 35 кВ, Вв. 10 кВ | 3.7
| 5 | ПС 35 кВ КТП-11 | ф. 6 кВ № 3, 4, 5, 7, 8 | 5
ЮЭС | 6 | ПС 110 кВ Бурятферммаш | Вв. 10 кВ (1Т, 2Т) | 3
| 7 | ПС 110 кВ Тимлюйская | ф. 6кВ Т-14 (Обжиг 2), Т-12 (Помол 2), Т-9 (АЦИ 1), Т-10 (АЦИ 2), Т-3 (АЦИ 3), Т-6 (АЦИ 4), ф. 10 кВ Т-6 (Хлебозавод) | 6
ВЕД/МП | 8 | ПС 220 кВ Горячинская | ф. 10кВ №1 | 1.2
ЦЭС | 9 | ПС 110 кВ Инкурская | ф. 6кВ № 2, 7, 8, ф. 35 кВ № 3024, № 3026 | 3.6
| 10 | ПС 110 кВ Окино-Ключи | В-171, Вв. 35 кВ, Вв. 10 кВ | 4.4
|  |  | ИТОГО: | 39.8

## АЧР-2Н
3. АЧР-2 несовмещенная (уставка по частоте 49,1 Гц, возврат +0,1 Гц)
Бал.прин. | № очереди | Уставка по времени, сек | Наименование объектов | Отключаемые присоединения | Выполнение
| 1-н | 5 | ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | ГРУ-6 кВ ТЭС - яч. 24, 51 - завод побочных продуктов (ЦПЛП) | 0.8 | 16.3
|  |  | ПС 110 кВ Тимлюйская | ф. 10 кВ Т-9 (Карьер), Т-1 (ТЕ-2), Т-5 (ТБР-1), Т-8 (Трансп.цех), Т-10 (Поселок), Т-7 (АТП), ф.6 кВ Т-5 (Помол-1), Т-11 (Обжиг-1), ВМ-35-1Т | 9.5
|  |  | ПС 110 кВ Таксимо-тяговая | ф. 10 кВ №1,2,4,5,6,8,10,11,16 | 6
| 2-н | 6 | ПС 35 кВ Нижняя Иволга | В-10-1Т, В-10-2Т | 3 | 11.4
|  |  | ПС 110 кВ Октябрьская | ф. 10 кВ № 2, 9 (Мегамаг) | 0.4
|  |  | ПС 35 кВ АРЗ | Вв. 10 кВ (1Т, 2Т) | 8
БЭС | 3-н | 10 | ПС 110 кВ Медведчиково | ф. 10кВ (кроме 13, 14, 21, 22) | 4.1 | 15
|  |  | ПС 110 кВ Энергетик | ф. 10кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 5.6
|  |  | ПС 110 кВ Кабанская | ф.10кВ, ф.35кВ | 5.3
| 4-н | 15 | ПС 110 кВ Верхняя Березовка | ф.10 кВ | 5.5 | 12.8
|  |  | ПС 220 кВ Горячинская | В 110 Турка | 2.3
|  |  | ПС 110 кВ Усть-Баргузин | ф. 10кВ (кроме УБ-4) | 5
| 5-н | 20 | ПС 110 кВ Прибайкальская | ф.10 кВ, ВМ-3063 (Итанца), ВМ-3065 (Черемшанский карьер), | 7 | 12.9
ЮЭС |  |  | ПС 110 кВ Гусиноозерская | ф. 6 кВ УСМ, ГРЭС-2, ГРЭС-3, ПЭН-22, ПЭН-4, Шахта-2, Шахта-5, СПМК, Больница, Насосная, ЦРП, В-35-3Т, В-35-4Т, ф. 35 кВ № 345 | 5.9
| 6-н | 25 | ПС 110 кВ Шишковка | ф.10 кВ № 1, 2, 3, 6, 9 | 1.9 | 10.3
|  |  | ПС 35 кВ Заиграево | Вв. 10 кВ 1Т, 2Т | 2.3
|  |  | ПС 35 кВ Заиграево | ф.35 кВ № 331 (ЗТЗ-348 ПС 220 кВ Заиграево) | 1.5
|  |  | ПС 220 кВ Новоильинск | ф. 35кВ №3017, 3183, 359, 360 | 3.5
|  |  | ПС 110 кВ Нестерово | Вв. 10кВ | 0.8
|  |  | ПС 220 кВ Таксимо | ф. 35 кВ "Муя" | 0.3
БЭС | 7-н | 30 | ПС 110 кВ Западная | ф. 35 кВ № 3037 | 2.5 | 6.4
СЭС |  |  | ПС 110 кВ Селенга | Вв. 35кВ, Вв. 6кВ | 1.2
|  |  | ПС 220 кВ Татаурово | В-128 (за вычетом Прибайкальской, Нестерово), ф.10кВ Т4, Т5, Т6, Т7 | 1.9
ЦЭС |  |  | ПС 110 кВ Уро | Вв. 10кВ | 0.8
| 8-н | 35 | ПС 220 кВ Заиграево | ф.35 кВ №1 Карьер, 3018 (№3), 3019 (№2) | 3.8 | 11.8
|  |  | ПС 220 кВ Горячинская | В 110 Усть-Баргузин (за вычетом Усть-Баргузин, Уро) | 8
| 9-н | 40 | ПС 110 кВ Иволга | Вв.10 кВ (1Т, 2Т), ф. 35 кВ № 3009, 3016, ф. 35 кВ № 3006 (Аэропорт 2Т) (за вычетом Нижняя Иволга 1Т) | 11.8 | 11.8
|  |  |  | ВСЕГО по АЧР-2 несовмещенной : | 108.7 | МВт

## АЧР-2С
4. АЧР-2 совмещенная
Уставка по времени, сек | Наименование объектов | Очередь АЧР-1 | Нагрузка, Мвт
I Ступень - уставка по частоте - 49,0 Гц; возврат +0,1 Гц
5 | ПС 110 кВ Сосново-Озерская | 1 очередь АЧР-1 | 13.4 | 13.4
10 | ПС 110 кВ Онохой | 1 очередь АЧР-1 | 5.1 | 13.6
| ПС 35 кВ Сосновая | 1 очередь АЧР-1 | 3
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | 1 очередь АЧР-1 | 5.5
15 | ПС 35 кВ Левобережная | 3 очередь АЧР-1 | 0.8 | 11.8
| ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 3 очередь АЧР-1 | 1.7
| ПС 220 кВ Селенгинский ЦКК | 2 очередь АЧР-1 | 9.3
20 | ПС 220 кВ Селендума | 2 очередь АЧР-1 | 8.3 | 14
| ПС 220 кВ Таксимо | 3 очередь АЧР-1 | 0
| ПС 110 кВ Таксимо-110 | 3 очередь АЧР-1 | 5.7
|  | Итого по I ступени: | 52.8 | 11.34%
II Ступень - уставка по частоте - 48,9 Гц; возврат +0,2 Гц
20 | ПС 110 кВ Удинская | 3 очередь АЧР-1 | 7.4 | 38.5
| ПС 35 кВ Горсад | 4 очередь АЧР-1 | 8
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | 2 очередь АЧР-1 | 7.3
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | 3 очередь АЧР-1 | 5.9
| ПС 110 кВ Инкурская | 5 очередь АЧР-1 | 4
| ПС 220 кВ Окусикан | 4 очередь АЧР-1 | 5.3
| ПС 110 кВ Таксимо-тяговая | 4 очередь АЧР-1 | 0.6
25 | ПС 35 кВ БМДК | 5 очередь АЧР-1 | 7.5 | 35.4
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | 4 очередь АЧР-1 | 4
| ПС 220 кВ Выдрино | 5 очередь АЧР-1 | 1.5
| ПС 110 кВ Кяхта | 4 очередь АЧР-1 | 9.5
| ПС 220 кВ Ангоя | 6 очередь АЧР-1 | 1.9
| ПС 220 кВ Новый Уоян | 6 очередь АЧР-1 | 8.8
| ПС 220 кВ Янчукан | 6 очередь АЧР-1 | 2.2
30 | ПС 35 кВ Сосновая | 6 очередь АЧР-1 | 5.6 | 31.6
| ПС 110 кВ Октябрьская | 6 очередь АЧР-1 | 2
| ПС 10 кВ РП-21 (возле ПС Октябрьская) | 6 очередь АЧР-1 | 4.5
| ПС 220 кВ Саган-Нур | 7 очередь АЧР-1 | 19.5
35 | ПС 110 кВ Западная | 9 очередь АЧР-1 | 8.9 | 29.1
| Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | 7 очередь АЧР-1 | 5.4
| ПС 220 кВ Селендума | 9 очередь АЧР-1 | 3.5
| ПС 110 кВ Гусиноозерская | 9 очередь АЧР-1 | 4.8
| ПС 220 кВ Мухоршибирь | 8 очередь АЧР-1 | 6.5
|  | Итого по II ступени: | 134.6 | 28.92%
III ступень - уставка по частоте - 48,8 Гц; возврат +0,3 Гц
35 | ПС 110 кВ Машзавод | 8 очередь АЧР-1 | 5 | 18.9
| ПС 220 кВ Районная | 9 очередь АЧР-1 | 10.3
| ПС 35 кВ ППО (ПСЗ) | 8 очередь АЧР-1 | 0.6
| ПС 35 кВ КТП-3 | 10 очередь АЧР-1 | 3
40 | ПС 110 кВ Онохой | 10 очередь АЧР-1 | 5.5 | 18.1
| ПС 110 кВ Южная | 10 очередь АЧР-1 | 11.4
| ПС 110 кВ Мостовка | 10 очередь АЧР-1 | 1.2
45 | ПС 110 кВ Бурводстрой | 11 очередь АЧР-1 | 17.2 | 17.2
47 | ПС 35 кВ КТП-1 | 11 очередь АЧР-1 | 5.3 | 30.4
| ПС 110 кВ Западная | 11 очередь АЧР-1 | 5.2
| ПС 110 кВ Шишковка | 12 очередь АЧР-1 | 6.3
| ПС 220 кВ Селендума | 12 очередь АЧР-1 | 11.4
| ПС 220 кВ Селендума | 11 очередь АЧР-1 | 1.1
| ПС 110 кВ Гусиное озеро | 11 очередь АЧР-1 | 1.1
48 | ПС 110 кВ Машзавод-2 | 13 очередь АЧР-1 | 2 | 22.6
| ПС 220 кВ Районная | 12 очередь АЧР-1 | 15.6
| ПС 220 кВ Районная | 13 очередь АЧР-1 | 5
50 | ПС 220 кВ Северобайкальск | 13 очередь АЧР-1 | 22.7 | 22.7
|  | Итого по III ступени : | 129.9 | 27.91%
IV ступень - уставка по частоте - 48,7 Гц; возврат +0,4 Гц
50 | ПС 220 кВ Районная | 14 очередь АЧР-1 | 16 | 27.1
| ПС 35 кВ Центральная | 14 очередь АЧР-1 | 3.2
| ПС 110 кВ ЗММК | 14 очередь АЧР-1 | 0.9
| ПС 220 кВ Новоильинск | 14 очередь АЧР-1 | 7
55 | ПС 110 Заудинск | 15 очередь АЧР-1 | 14.9 | 32.5
| ПС 220 кВ Заиграево | 15 очередь АЧР-1 | 17.6
60 | ПС 110 кВ Селенга-тяговая | 16 очередь АЧР-1 | 12.3 | 32.8
| ПС 110 кВ Татаурово-тяговая | 16 очередь АЧР-1 | 20.5
65 | ПС 110 кВ Западная | 17 очередь АЧР-1 | 3 | 25.3
| ПС 110 кВ Шишковка | 17 очередь АЧР-1 | 0
| ПС 220 кВ Мысовая | 17 очередь АЧР-1 | 14.1
| ПС 220 кВ Посольская | 17 очередь АЧР-1 | 8.2
70 | ПС 220 кВ Выдрино | 18 очередь АЧР-1 | 9.4 | 30.5
| ПС 220 кВ Переемная | 18 очередь АЧР-1 | 10.1
| ПС 220 кВ Таксимо | 18 очередь АЧР-1 | 11
|  | Итого по IV ступени : | 148.2 | 31.84%
|  | ВСЕГО по АЧР-2 совмещенной: | 465.5 | 100%

## ЧАПВ
5. Потребители, включаемые ЧАПВ однократного действия
№ пп | Уставка по времени, сек | Наименование объектов | Включаемые присоединения | Очередь АЧР-1, 2н, спец | Нагрузка, Мвт
Уставка по частоте 49,6 Гц, возврат - 0,1 Гц
1 | 10 | ПС 110 кВ Западная | ф.35 кВ № 351 (за вычетом КТП-1 1Т, ПСЗ 2Т, Центральной 2Т) | 17 | 3 | за вычетом убрать
|  | ПС 110 кВ Шишковка | ф.35 кВ № 351 (отключен) (нагрузка показана на В-351 ПС Западная) |  | 0
2 | 15 | ПС 220 кВ Саган-Нур | ВМ-3190 | 7 | 9.5
3 | 20 | ПС 220 кВ Саган-Нур | ВМ-3191 |  | 10
4 | 25 | ПС 110 кВ Бурводстрой | ф. 10 кВ № 1,3,6,5,8,11 | 11 | 5
5 | 30 | ПС 110 кВ Бурводстрой | ф. 10 кВ № 2,9,10,15 |  | 12.2
| 35 | ПС 110 кВ Шишковка | ф. 35 кВ № 332 (за вычетом КТП-1 2Т, КТП-3 2Т), ф. 10 кВ № 4, 5 | 12 | 6.3 | за вычетом убрать
|  | ПС 110 кВ Мостовка | ф. 10кВ, СВ-110 (нагрузка отключается СВ-110 Татаурово-тяговая) | 10 | 1.2
| 40 | ПС 110 кВ Западная | ф. 6 кВ №2 | 9 | 1.5
| 45 | ПС 110 кВ Южная | ф. 35 кВ № 307-Н-Саянтуй | 10 | 4.8
6 | 50 | ПС 110 кВ Южная | Вв. 10кВ | 10 | 6.6
7 | 55 | ПС 10 кВ РП-21 (возле ПС Октябрьская) | ф. 10 кВ Ф-10-ввод "О" (запитано по ф.10 кВ № 5,10 Октябрьская) | 6 | 4.5
8 | 60 | ПС 35 кВ Сосновая | ф.10 кВ № 1,11 (1Т) | 1 | 3
|  | ПС 110 кВ Октябрьская | ф. 10 кВ № 3,8,11,13,15,6,7 | 6 | 2
9 | 65 | ПС 220 кВ Таксимо | В-13 | 18 | 11
|  |  |  | Итого | 80.6
Уставка по частоте 49,8 Гц, возврат - 0,1 Гц
1 | 10 | ПС 110 кВ Иволга | ф. 35 кВ № 3006 (Аэропорт 2Т) (за вычетом Нижняя Иволга 1Т) | 9-н | 1.2 | добавить Наран
|  | ПС 220 кВ Окусикан | ф.10 кВ №7,8, ФТС-3 | 4 | 5.3
|  | ПС 110 кВ Таксимо-тяговая | ФТС-1 |  | 0.6
2 | 15 | ПС 220 кВ Посольская | Вв. 35 кВ | 2 | 1.5
|  | ПС 220 кВ Северобайкальск | ВМ-35-371 (№3_ТС-3) | 13 | 5.5
3 | 20 | ПС 220 кВ Северобайкальск | ВМ-35-372 (№2_СН-1), ф.10 кВ №30 | 13 | 8.7
| 25 | ПС 35 кВ БМДК | ф. 10 кВ | 5 | 7.5
| 30 | ПС 220 кВ Селендума | ВМ-321, ВМ-3028 | 2 | 1.3
4 |  | ПС 110 кВ Таксимо-тяговая | ф. 10 кВ №1,2,4,5,6,8,10,11,16 | 1-н | 6
5 | 35 | ПС 220 кВ Горячинская | В 110 Усть-Баргузин (за вычетом Усть-Баргузин, Уро) | 8-н | 8
7 | 40 | ПС 110 кВ Онохой | В-10-1Т, В-10-2Т (отключен), ОО-3007, ОО-3008 | 1 | 5.1
|  | ПС 220 кВ Татаурово | В-128 (за вычетом Прибайкальской, Нестерово), ф.10кВ Т4, Т5, Т6, Т7 | 7-н | 1.9
|  | ПС 220 кВ Ангоя | ФТС-3 | 6 | 1.9
|  | ПС 220 кВ Новый Уоян | ф.10 кВ №1,2,3,5,7,16, ФТС-1 | 6 | 2.8
| 45 | ПС 35 кВ Сосновая | ф.10 кВ № 12,20,8,28 (2Т) | 6 | 5.6
|  | ПС 110 кВ Прибайкальская | ф.10 кВ, ВМ-3063 (Итанца), ВМ-3065 (Черемшанский карьер), | 5-н | 7
| 50 | ПС 220 кВ Горячинская | ф. 10кВ №1 | спец | 1.2
|  | ПС 110 кВ Уро | Вв. 10кВ | 7-н | 0.8
|  | ПС 220 кВ Новый Уоян | ф.10 кВ №4,6,8,10,11,13,14, ФТС-3 | 6 | 6
|  | ПС 220 кВ Янчукан | ф.10 кВ №6,8,9,11, ФТС-1 | 6 | 2.2
| 55 | ПС 35 кВ АРЗ | Вв. 10 кВ (1Т, 2Т) | 2-н | 8
8 | 60 | ПС 35 кВ Центральная | ф. 6 кВ № 18,19 (2Т) | 14 | 3.2
|  | ПС 110 кВ Нестерово | Вв. 10кВ | 6-н | 0.8
9 | 65 | ПС 110 кВ Верхняя Березовка | ф.10 кВ | 4-н | 5.5
|  | ПС 220 кВ Горячинская | В 110 Турка | 4-н | 2.3
10 | 70 | ПС 110 кВ Энергетик | ф. 10кВ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3-н | 5.6
11 |  | ПС 110 кВ Кабанская | ф.10кВ, ф.35кВ | 3-н | 5.3
12 | 75 | ПС 35 кВ КТП-11 | ф. 6 кВ № 3, 4, 5, 7, 8 | спец | 5
13 |  | ПС 110 кВ Усть-Баргузин | ф. 10кВ (кроме УБ-4) | 4-н | 5
14 | 80 | ПС 110 кВ Эрхирик | Вв. 10 кВ | спец | 1.8
|  |  |  | Итого | 122.6
|  |  |  | Итого ЧАПВ | 203.2

## ДАР
БАЛ.ПРИН. | 6. Дополнительная автоматическая разгрузка (ДАР)
| № | Наименование объектов | Параметры настройки | Действие автоматики | Нагрузка, Мвт
| 1 | ПС 110 кВ Западная | снижение частоты с f1=50 Гц со скоростью 2 Гц/с и более за 18 периодов частоты электрического тока | 6 очередь АЧР-2н | 2.5
| 2 | ПС 110 кВ Шишковка |  | 17 очередь АЧР-1 и 5 очередь АЧР-2н | 1.9
| 3 | ПС 110 кВ Иволга |  | 8 очередь АЧР-2н | 11.8
| 4 | ПС 110 кВ Южная |  | 10 очередь АЧР-1 | 11.4
| 5 | ПС 110 кВ Медведчиково |  | 2 очередь АЧР-2н | 4.1
| 6 | ПС 110 кВ Бурводстрой |  | 11 очередь АЧР-1 | 17.2
| 7 | ПС 110 кВ Октябрьская | снижение частоты с f1= 50 Гц со скоростью частоты fуст = 2,0 Гц/с и более за 0,38 сек | 6 очередь АЧР-1 | 2
| 8 | ПС 110 кВ Онохой | снижение частоты с f1= 50 Гц со скоростью частоты fуст = 4,5 Гц/с и более за 0,08 сек | 1 очередь АЧР-1 ПС 110 кВ Сосново-Озерская, 3 очередь АЧР-1 ПС 110 кВ Удинская, 1, 10 очереди АЧР-1 ПС 110 Онохой | 31.4
| 9 | ПС 110 кВ Верхняя Березовка |  | 3 очередь АЧР-2н | 5.5
| 10 | ПС 110 кВ Бурятферммаш |  | САЧР | 3
| 11 | ПС 110 кВ Энергетик |  | 2 очередь АЧР-2н | 5.6
|  |  |  | Итого ДАР | 96.4
| Начальник СЭР |  |  |  | А.А. Белоусов
| Заместитель начальника ОДС |  |  |  | С.С. Дмитриев
| Заместитель начальника СРЗА |  |  |  | А.В. Корытов

## САОН
Сводные данные по объему нагрузки потребителей, подключенной под действие специальной автоматики отключения нагрузки (САОН), на ОЗП 2019/2020 г.
№ | Наименование ПС | Наименование присоединений | Диспетчерское наименование устройства ПА, формирующего и реализующего воздействие | Команда ОН | Нагрузка
1 | ПС 220 кВ Районная | ВЛ 110 кВ Районная – Машзавод с отпайкой на ПС Птицефабрика (РМ-162) | ПА ПС 220 кВ Мысовая: АОПО ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино, АРПМ ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино ПА Гусиноозёрской ГРЭС: АРОДБ или ЛБ Гусиноозёрской ГРЭС, АРСП ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи ПА ПС 220 кВ Районная: 1,2 комплект ПА ВЛ 220 кВ Районная – Гусиноозерская ГРЭС № 1 и № 2 (АОПО ВЛ 220 кВ Районная – Гусиноозерская ГРЭС № 1 и № 2) (МКПА); 1,2 комплект ПА АТ ПС 220 кВ Районная (АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-3) (МКПА); 1,2 комплект ПА ПС 220 кВ Районная (АОПН СШ 220кВ, АОСН СШ 220 кВ, АОПН СШ 110кВ, АОСН СШ 110 кВ) (МКПА); УОН ПС 220 кВ Районная ПА ПС 220 кВ Северная: АОПО АТ-1 (ШЭЭ 222 0108); АОПО АТ-2 (ШЭЭ 222 0108) | ОН-1 | 13.5 | АЧР
|  | ВЛ 35 кВ Районная – Мясокомбинат с отпайкой на ПС Макбур (РМ-342) |  |  | 10.3 | АЧР
|  | ф. 6 кВ 1р РП-18, 2р РП-19 Южлаг, 3р, 4р РП-18, 5р РП-18 Мелькомбинат, 7р Птицефабрика |  |  |  | АЧР
|  | ВЛ 35 кВ Районная – Таежная (РТ-340), Районная – БМДК с отпайками (РМБ-341) |  | ОН-2 | 23.1 | АЧР
2 | ПС 220 кВ Горячинская | ВЛ 110 кВ Горячинская - Турка | ПА ПС 220 кВ Мысовая: АОПО ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино, АРПМ ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино ПА Гусиноозёрской ГРЭС: АРОДБ или ЛБ Гусиноозёрской ГРЭС, АРСП ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи ПА ПС 220 кВ Горячинская: УОН ПС 220 кВ Горячинская (МКПА-2) | ОН-1 | 2.3 | АЧР
|  | ВЛ 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин |  |  | 13.8 | АЧР
3 | ПС 220 кВ Татаурово | ВЛ 110 кВ Татауpово – Пpибайкальская (ТП-128) | ПА ПС 220 кВ Мысовая: АОПО ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино, АРПМ ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино ПА Гусиноозёрской ГРЭС: АРОДБ или ЛБ Гусиноозёрской ГРЭС, АРСП ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи ПА ПС 220 кВ Татаурово: 1,2 комплект ПА ПС 220 кВ Татаурово (АОПН сш 220кВ, АОПН сш 110 кВ, АОСН сш 220 кВ, АОСН сш 110 кВ, АЧР, УОН) (МКПА) | ОН-1 | 8.5 | АЧР
|  | ф.10 кВ Т4 Татаурово, Т5 Татаурово, Т6 Ст. Татаурово, Т7 Еловка |  |  | 1.2 | АЧР
4 | ПС 220 кВ Селендума | ВЛ 110 кВ Селендума – Боргой (СБ-108) | ПА ПС 220 кВ Мысовая: АОПО ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино, АРПМ ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино ПА Гусиноозёрской ГРЭС: АРОДБ или ЛБ Гусиноозёрской ГРЭС, АРСП ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи ПА ПС 220 кВ Селендума: УОН ПС 220 кВ Селендума | ОН-1 | 7 | АЧР |  | 37.6 | 180.9
|  | ВЛ 110 кВ Селендума – Инкурская с отпайкой на ПС Торей (СИ-166) |  |  | 11.1 | АЧР |  |  | 50
|  | ВЛ 35 кВ Селендума – Ташир (СТ-321), Селендума – Нур-Тухум (СНТ-3028), В-10-1Т, В-10 2Т |  |  | 2.4 | АЧР
|  | ВЛ 110 кВ Селендума – Джида (СД-107) |  | ОН-2 | 17.1 | АЧР
5 | ПС 110 кВ Гусиноозерская | ВЛ 110 кВ Гусиноозерская – Тухум (ГОК-126) | ПА ПС 220 кВ Мысовая: АОПО ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино, АРПМ ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино ПА Гусиноозёрской ГРЭС: АРОДБ или ЛБ Гусиноозёрской ГРЭС, АРСП ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи ПА ПС 110 кВ Гусиноозерская: УОН ПС 110 кВ Гусиноозерская | ОН-1 | 4.8 | АЧР
|  | ВЛ 110 кВ Гусиноозерская – Завод (ГЗ-153) |  |  |  | АЧР
|  | ВЛ 110 кВ Гусиноозерская – Холбольджино (ГХ-163) |  |  |  | АЧР
|  | ВЛ 110 кВ Гусиноозерская – Холбольджино (ГХ-164) |  |  |  | АЧР
|  | ВЛ 35 кВ Гусиноозерская-Тохой (ГТ-345), В-35-3Т, В-35-4Т |  |  | 3.2 | АЧР
|  | ф. 6 кВ УСМ, ГРЭС-2, ГРЭС-3, ПЭН-22, ПЭН-4, Шахта-2, Шахта-5, СПМК, Больница, Насосная, ЦРП |  |  | 2.7 | АЧР
6 | ПС 220 кВ Мухоршибирь | ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Никольская (МН-147) | ПА ПС 220 кВ Мысовая: АОПО ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино, АРПМ ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино ПА Гусиноозёрской ГРЭС: АРОДБ или ЛБ Гусиноозёрской ГРЭС, АРСП ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи ПА ПС 220 кВ Мухоршибирь: УОН ПС 220 кВ Мухоршибирь | ОН-2 | 1.5 | АЧР
|  | ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149) |  |  | 15 | - | 17
7 | ПС 110 кВ Западная | ф. 35 кВ Западная – Стеклозавод - Дивизионная (ЗСД-3038) | ПА ПС 220 кВ Мысовая: АОПО ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино, АРПМ ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино ПА Гусиноозёрской ГРЭС: АРОДБ или ЛБ Гусиноозёрской ГРЭС, АРСП ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи ПА ПС 220 кВ Районная: 1,2 комплект ПА ВЛ 220 кВ Районная – Гусиноозерская ГРЭС № 1 и № 2 (АОПО ВЛ 220 кВ Районная – Гусиноозерская ГРЭС № 1 и № 2) (МКПА); 1,2 комплект ПА АТ ПС 220 кВ Районная (АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-3) (МКПА); 1,2 комплект ПА ПС 220 кВ Районная (АОПН СШ 220кВ, АОСН СШ 220 кВ, АОПН СШ 110 кВ, АОСН СШ 110 кВ) (МКПА) ПА ПС 220 кВ Северная: АОПО АТ-1 (ШЭЭ 222 0108); АОПО АТ-2 (ШЭЭ 222 0108) ПА ПС 110 кВ Западная: УОН ПС 110 кВ Западная | ОН-2 | 5.2 | АЧР
|  | ф. 6 кВ №З-3 электромашина, №З-5 жилмассив, №З-7 Шишковка, №З-10 Очистные, №З-12 Дивизионная |  |  | 6.9 | в АЧР еще ф.6 кВ № 6, 8
8 | ПС 110 кВ Тимлюйская | В-35-1Т | ПА ПС 220 кВ Мысовая: АОПО ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино, АРПМ ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино ПА Гусиноозёрской ГРЭС: АРОДБ или ЛБ Гусиноозёрской ГРЭС, АРСП ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи ПА ПС 110 кВ Тимлюйская: УОН ПС 110 кВ Тимлюйская | ОН-2 | 0.5 | АЧР
|  | ф. 6 кВ Т-11 Обжиг, Т-14 Обжиг, Т-5 Помол, Т-12 Помол, Т-3 АЦИ, Т-6 АЦИ, Т-9 АЦИ, Т-10 АЦИ, ф.10 кВ Т-6 Хлебзавод, Т-1 Елань, Т-5 Большая речка, Т-9 Карьер, Т-8 Тр. Цех, Т-10 Поселок, Т-7 АТП |  |  | 15 | АЧР
9 | Улан-Удэнская ТЭЦ-1 | ВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 – Сосновая (ТС-304) | ПА ПС 220 кВ Мысовая: АОПО ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино, АРПМ ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск, Мысовая – Выдрино ПА Гусиноозёрской ГРЭС: АРОДБ или ЛБ Гусиноозёрской ГРЭС, АРСП ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи ПА ПС 220 кВ Районная: 1,2 комплект ПА ВЛ 220 кВ Районная – Гусиноозерская ГРЭС № 1 и № 2 (АОПО ВЛ 220 кВ Районная – Гусиноозерская ГРЭС № 1 и № 2) (МКПА); 1,2 комплект ПА АТ ПС 220 кВ Районная (АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-3) (МКПА); 1,2 комплект ПА ПС 220 кВ Районная (АОПН СШ 220кВ, АОСН СШ 220 кВ, АОПН СШ 110кВ, АОСН СШ 110 кВ) (МКПА) ПА ПС 220 кВ Северная: АОПО АТ-1 (ШЭЭ 222 0108); АОПО АТ-2 (ШЭЭ 222 0108) ПА Улан-Удэнской ТЭЦ-1: УОН Улан-Удэнской ТЭЦ-1 | ОН-2 | 8.5 | АЧР
|  | ВЛ 35 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-1 – Теплоприбор 2 цепь (ТТ-3187) |  |  | 7.3 | АЧР
|  |  |  | Сум. ОН-1 | 80.8
|  |  |  | Сум. ОН-2 | 100.1
|  |  |  | ОН-1,ОН-2 | 180.9
|  |  |  | Потребление | 1012
Начальник СЭР |  |  |  |  | А.А. Белоусов
Заместитель начальника ОДС |  |  |  |  | С.С. Дмитриев
Заместитель начальника СРЗА |  |  |  |  | А.В. Корытов
Н.В. Николаенко
(778) 33-85

## Объем АЧР,САОН,ДАР
Сводные данные по величинам мощности, подключенной к АЧР, ЧАПВ, ДАР и САОН, на максимум нагрузок 2019/2020 гг.
Прогнозное потребление |  |  | 1012 | МВт
[5 empty] | Выполнение: | Стандарт:
1. Суммарный объём АЧР: |  |  | 634 | МВт | 62.65% | Не менее 60%
В том числе:
1.1. Объем АЧР-1 - |  |  | 525.3 | МВт | 51.91% | Не менее 50%
В т.ч. САЧР - уставка по частоте 49,2 Гц, |  |  | 39.8 |  | 3.933% | 3-4%
Основной объем АЧР-1 - уставки по частоте - с 48,8 по 46,9 Гц. |  |  | 485.5
1.2 Объем АЧР-2 несовмещенной - |  |  | 108.7 | МВт | 10.74% | Не менее 10%
уставка по частоте - 49,1 Гц
уставки по времени - от 5 до 40 сек.
1.3 Объем АЧР-2 совмещенной - |  |  | 465.5 | МВт | 95.88% | Не менее 70%
с уставками по частоте (Гц) и времени (сек), нагрузками по ступеням:
I ступень | 49 | 5 - 20 | 52.8 | МВт | 11.34% | 10% (7,5-12,5%)
II ступень | 48.9 | 20 - 35 | 134.6 | МВт | 28.92% | 30% (22,5-37,5%)
III ступень | 48.8 | 35 - 50 | 129.9 | МВт | 27.91% | 30% (22,5-37,5%)
IV ступень | 48.7 | 50 - 70 | 148.2 | МВт | 31.84% | 30% (22,5-37,5%)
2. Объем ЧАПВ: |  |  | 203.2 | МВт | 32.05%
уставки по частоте - 49,6 Гц и 49,8 Гц
уставки по времени - с 10 до 80 сек
4. ДАР
снижение частоты с f1=50 Гц со скоростью 2 Гц/с и более за 18 периодов частоты тока |  |  | 48.9 | МВт
снижение частоты с f1= 50 Гц со скоростью частоты fуст = 2,0 Гц/с и более за 0,38 сек |  |  | 2 | МВт
снижение частоты с f1= 50 Гц со скоростью частоты fуст = 4,5 Гц/с и более за 0,08 сек |  |  | 45.5 | МВт
Всего ДАР: |  |  | 96.4 | МВт
3. САОН.
ОН-1 |  |  | 80.8 | МВт
ОН-2 |  |  | 100.1 | МВт
Всего САОН: |  |  | 180.9 | МВт